福建中医药大学配电房设备维保服务项目

招 标 文 件

一、福建中医药大学配电房设备维保服务项目，经后勤处招投标工作小组研究，决定对该项目进行校内公开招标，欢迎熟悉所要求的维保服务的设备、有能力为用户提供专业服务，并且营业执照范围涵盖本项目服务内容的投标人前来参与。
二、项目概况

1、项目名称：福建中医药大学配电房设备维保服务项目
2、服务地点：福建中医药大学（含旗山、屏山校区）
3、项目控制价：贰拾肆万元整

4、服务内容：包含旗山校区8间、屏山校区1间在内的共计9间配电房内的设备设施维护，变压器数量18台，具体维保内容见附表（附件一）。
5、服务范围：采购方产权供电线路与供电公司高压分界点至采购方配电房低压柜设备，包括但不限于配电房及设备的巡视、日常检修、耐压试验以及校内所有三相电缆到配电箱以内的巡查、维护、维修等。
6、服务期限：3年（以合同具体签订之日期为准）
7、服务要求：
▲（1）为采购方提供线上与线下相结合的电力运维服务。在线下，配置专业化的电力运维团队；在线上，为采购方提供开放、标准的一站式服务平台系统（须提供承诺函）。
（2）中标人须负责专用变压器客户与供电部门的产权分界点到配电房低压出线柜出线开关之间连接的电气设备以及校内所有三相电缆到配电箱主开关以内的巡查、维护、维修（具体内容详见附件1）。

（3）协助采购方进行设备梳理，建立设备类别信息及位置信息的树形体系，并提供电子文档。

▲（4）中标人接到故障维修通知，抢修队白天须在30分钟内到达现场，夜间须在60分钟内到达现场，对故障设备进行抢修，12小时内完成故障处理，如需更换零配件成本费用另算。若故障不能在12小时内处理完成的，中标人需提供替代产品或设备供采购方使用（须提供承诺函）。
▲（5）中标人应根据采购方的设备情况，储备适量的备品备件并向采购方进行报备。
▲（6）中标人公司名下所有的应急发电车，在采购方有需要时应无偿提供使用。遇到重大停电事故时，应急发电车及人员应在60分钟内到达现场，对相关停电区域进行供电（须提供承诺函）。
▲（7）中标人应负责与电力管理部门的停送电协调保障（须提供承诺函）。
（8）中标人每半年应组织各不少于一次的模拟停电应急演练和模拟消防应急演练，须提前向采购方提供模拟应急演练方案，结束后须将模拟演练情况记录成册提供给采购方。每年开展安全培训不少于2次并填写记录提供影像文字资料。
（9）按照系统运行、安全生产的要求，针对所辖运维设备，建立设备档案、维修档案和管理制度，明确运行、维护管理的岗位职责，制定巡检、保养维护、维修计划，各类职责、制度应上墙明示。
（10）机房环境符合设备运行管理的要求，环境整洁、无杂物、无灰尘；做好各种安全用具、消防用具、设备备品及维修工具完好。
（11）制定符合各种国家规范要求的各类设备的检查、检测和年检工作计划，并落实完成各种检查、检测、年检工作计划实施。

（12）对设备或系统出现的重大故障，应当做好维修分析，并提交分析报告。

（13）配电房运维期间，若遇到配电房设备改造，如不是由中标人承担该改造项目，中标人需积极协调、配合和安排人员现场监管，并无条件配合采购方进行验收。

三、招标方式：校内公开招标。

四、投标人须知
1、投标人必须具有相应资质的独立企业法人资格，同时具备建设部门核发有效的送变电工程专业承包三级以上（含三级）资质证书及承装承修承试三级以上（含三级）电力设施许可证书、安全生产许可证。
2、资格审查方式：资格后审

3、招标文件领取 ：投标人自行网上下载招标文件。下载地址：福建中医药大学通知公告（www.fjtcm.edu.cn/）
4、标书递交截止时间：2022年10月24日  下午15时（北京时间）。

5、投标文件递交地址：福建中医药大学旗山校区白楼修缮科4室
6、开标时间：2022年10月24日下午15时（北京时间）。

7、开标地点：福建中医药大学后勤管理处会议室（旗山校区）。

8、中标公示：公示网站为福建中医药大学（www.fjtcm.edu.cn/）。

9、中标人在接到中标通知后，7日内应签订项目合同，否则视为自动放弃。

10、项目不组织现场查看，投标人可以自行对工作现场进行考察，一旦参与投标即视同已完全阅读并认同本招标文件所有相关内容、并已充分了解项目情况 。

11、本次招标事宜有疑问，请与福建中医药大学后勤管理处联系 。

联 系 人：  陈老师            电    话：  0591-22861055
五、投标报价说明

本项目投标控制价上限为240000元，投保人报价高于此价格的为无效报价，不得参与评标。
六、投标文件内容（提供复印件的材料需加盖公章）
1、法人委托书、投标代理人身份证复印件（法人本人投标的不需要代理人身份证复印件）。

2、有效资质证明（复印件）、安全生产许可证（复印件）。

3、报价单（附件二）。
4、承诺书。
5、业绩证明材料。
6、满意度证明材料。
七、投标文件要求

1、所有投标文件要求加盖单位或法定代表人章。

2、投标文件按规定进行密封，无严格密封者后果自负。

3、所有文件需装在文件袋中，封面写明，招标单位、项目名称、联系人、
联系电话、文件袋封条需盖单位或法定代表人章。

八、评标原则及方法（综合评分法）
1、本项目招标工作由福建中医药大学后勤管理处招投标工作小组按公开、公正、公平的原则进行评标。

2、本项目招标采购采用 综合评分 办法。评委将按价格、技术和商务部分进行评分，具体如下：
①价格项为30分。
价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。
②技术项满分为50分。
	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	投标响应情况
	35
	根据各投标人对招标文件中“服务要求”的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评议评分（需提供服务要求响应表）,投标人全部满足招标文件中“服务要求”得35分，技术参数每负偏离一项扣3分。带 “▲”的条款为重要技术指标，共计5项，每负偏离一项扣3分。若带“▲”的技术参数有两项及两项以上负偏离时，则按实质性偏离招标文件要求，视为无效投标；除“▲”技术参数外一般技术项共计8项，每负偏离一项扣2.5分，正偏离不加分。若有3项及3项以上负偏离时，则按实质性偏离招标文件要求，视为无效投标，评委将按照上述评分标准计算投标人的技术指标得分。

	维保服务方案
	3
	投标人根据本项目需求提供整体服务方案，评委对服务方案的详实性、合理性、可行性进行综合打分，优秀的得3分，良好的得2分，一般的得1分。未提供任何说明情况的本项不得分。

	运维技术力量
	3
	根据投标人为本项目配备的人员情况进行评分。投标人为本项目配备1名技术负责人，且具备有效的二级及以上机电工程专业注册建造师执业资格得1分；为本项目配备的技术人员不少于4名，且同时具备《高压电工作业证》和《低压电工作业证》得2分。 [提供证书复印件、网上查询截图及投标截止时间前6个月（不含投标截止时间的当月）中任意一个月的社保证明并加盖投标人公章，否则不得分]。

	资源配备情况
	3
	为本项目提供自有专业车辆要求。根据各投标人为本项目配备自有专业应急服务车辆情况进行评分，提供应急服务车辆不少于3辆（应急发电车不少于1辆且功率不低于200KW）。每提供1辆应急服务车辆的得1分，满分3分。须提供车辆照片和有效的车辆行驶证扫描件，材料提供不全的或未提供不得分。

	发展规划方案
	3
	投标人根据本项目现有的软、硬件设施及配电房运行情况，制定采购人配电房未来5年发展规划（包含但不限于软、硬件设施更新），评委对规划方案的详实性、合理性、可行性进行综合打分，优秀的得3分，良好的得2分，一般的得1分。未提供任何说明情况的本项不得分。

	应急保障方案
	3
	根据各投标人针对本项目制定的特殊时期（如法定节假日、春节期间、视察评比、文艺演出等）或突发事件应急保障措施，由评委进行评分：①方案详细具体、合理可行的得3分；②方案较为详细具体、基本合理可行的得2分；③方案一般的得1分。未提供的本项不得分。


③商务项满分为20分。

	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	综合实力
	3
	投标人注册资金（招标公示前）在5000万以上得2分，5000万及以下的得1分，投标人获得高新技术企业得1分（须提供佐证材料及查询链接截图并加盖投标人公章）

	资信情况
	3
	投标人具有企业信用等级3A证书、重合同守信用企业证书、重服务守信用企业证书，每提供一项得1分，满分3分。（须提供经第三方信用服务机构提供的信用等级证书复印件，加盖投标人公章）

	认证情况
	3
	投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书得1分、ISO14001环境管理体系认证证书得1分、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书得1分，满分3分。（须提供带CNAS和IAF标识且在有效期内的证书复印件及国家认监委网站查询链接截图并加盖投标人公章，否则不得分。）

	业绩情况
	3
	根据各投标人所提供的2019年1月1日至今（日期以验收报告为准）由投标人自身所完成的高校同类项目（电力运维服务）业绩进行评分，每提供一份业绩证明材料的得1分，满分3分。 投标人须在投标文件中提供该业绩项目采购合同文本复印件并加盖投标人公章，否则将不予采信。

	满意度
	3
	根据投标人提供的2019年1月1日起至投标截止时间止（以评价日期为准）由采购单位对投标人自身完成的同类项目（电力运维服务）评价结果进行评分，每提供一份评为优秀（评价在90分以上或评价为满意或好等同等描述)的得1分，满分3分。 注：每份评价需同时提供由采购人出具的满意意见证明材料复印件和项目合同复印件，否则不得分。

	技术培训方案
	3
	投标人针对本项目提的培训方案（包含但不限于对采购人的管理人员、操作人员及设备维护人员进行培训等），评委根据培训方案内容详实性及是否符合采购人需求情况在1-3分之间进行评分。未提供任何说明情况的本项不得分。

	未发生安全事故
	2
	运维公司成立起，运维公司承诺在服务过程中未发生重大安全生产事故的得2分，需提供承诺函，未提供的不得分。


3、若实际响应招标文件的投标人不足三家，本项目流标。
九、付款方式

投标人按照标书要求保质保量完成服务项目后，每半年支付一次。 

十、其他要求
1、中标服务商如无法按采购方的服务要求履行服务，采购方有权解除服务合同。
2、中标服务商需在合同签订之日起30天内协助完成配电房设备、线路档案梳理并进行一次线路整理、挂牌工作，要求线路规范，标签清晰完整（按照学校标签规则）。
3、如因维护不及时导致发生重大事故，采购方有权解除服务合同。
4、投标人在投标时所提供的服务不得低于本次服务要求，如有其它服务，投标人需提供详细方案。

5、本次服务项目中所发生的一切费用均包含在投标价格中。

附件一：福建中医药大学配电房设备维保内容
附件二：福建中医药大学配电房设备维保服务报价单
附件三：承诺书
福建中医药大学后勤管理处
2022年10月17日
附件一： 
	配电房设备维保内容

	序号
	维护项目
	备注

	1
	进线柜电缆头是否完好、有无电晕、放电声
	　

	2
	开关柜外壳接地
	　

	3
	溶断器、电流、电压互感器
	　

	4
	低压柜母线及引下线
	　

	5
	电压表、电流表，指示灯
	　

	6
	断路器操作机构
	　

	7
	断路器分闸脱扣器
	　

	8
	断路器合闸线圈
	　

	9
	断路器电驱动储能电机
	　

	10
	断路器手动操作
	　

	11
	抽屉式开关推人、拉出
	　

	12
	抽屉式开关机构分合调试
	　

	13
	自动空气开关操作机构
	　

	14
	开关进出线触点
	　

	15
	柜体、开关内外清洁
	　

	16
	电容补偿柜装置
	　

	17
	低压侧总电流
	　

	18
	变压器
	　

	19
	预防性耐压试验
	　

	高压设备预防性耐压试验

	1、10KV配电系统年检清单

	序号
	清单

	1
	旗山校区五行楼配电房

	2
	旗山校区图书馆配电房

	3
	旗山校区二教配电房

	4
	旗山校区一期配电房

	5
	旗山校区12#配电房

	6
	旗山校区18#配电房

	7
	旗山校区博物馆配电房

	8
	旗山校区康复大楼配电房

	9
	屏山校区配电房

	2、检测项目

	序号
	　项目

	一
	电气设备单体调试

	1
	10KV电力变压器（2000KVA以下）

	2
	10KV避雷器调试

	3
	10KV 高压成套配电柜调试（断路器、互感器、避雷器柜、计量柜）

	4
	10KV电缆调试

	二
	电气设备分系统调试

	1
	10KV母线系统调试

	2
	10KV电力变压器系统调试

	3
	10KV送配电系统调试

	4
	接地装置调试


附件二：
福建中医药大学配电房设备维保服务报价单
金额单位：      元
	项目内容
	总价（3年服务费）
	备注

	配电房设备维保服务
	     万
	本次服务项目中所发生的一切费用均包含在投标价格中。



报价单位（盖章）：

年    月    日

附件三：

承 诺 书

至：福建中医药大学
我司愿意以叁年总服务费       元，承接贵单位“配电房设备维保服务”项目，服务费包含维保中产生的一切费用。保证服从学校的安排管理，自主完成本项目，不转包、分包，完成本项目服务内容，质量及售后服务达到招标文件及合同书要求。
  承诺人：          （公章）

                       2022年   月   日

- 2 -

