福建中医药大学设备维护保养服务询价工作单

公司名称（盖章）：

	项目名称
	服务内容
	服务期限
	价格（万元）
	备注

	明德楼、博物馆空调            维护保养服务
	1.空调清洗消毒：2次/年,设备清单附后。采用专用空调清洗消毒剂（符合国家相关环保标准）、工具、器械对空调部件进行清洗，清洗后的部件应符合有关标准并恢复到原始位置。因清洗原因造成空调不能正常使用或损坏的，须负责修复或者赔偿。
2.空调日常维护保养：每月巡检1次，维保内容附后。接到报修电话通知后应在1小时内到达现场处理，凡是保修期内设备必须与厂家沟通享受免费保修服务。

	3年
	
	详见附件

	合  计
	
	


         联系人：                                   联系电话：

1、询价报名截止时间为2025年8月1日上午10:00。
2、拟参与询价公司要提供详细的名称、服务内容、期限。
3、报价均为福州现场交货人民币价。
4、询价单需要一式四份。
5、询价时间和地点:时间-- 2025年8月1日上午10:00，地点：福建中医药大学后勤管理处一楼会议室（旗山校区）。
6、询价材料须装订完整现场递交。
7、询价文件包括但不限于以下材料：公司三证复印件(营业执照应具备本次招标服务的经营范围)，询价授权函、询价人身份证复印件、报价单（名称、服务内容、服务期限、价格等）。
附件一：

设备清单

1.明德楼空调清单

	地点
	办公室
	会议室
	休息室

	501
	中央空调+柜机
	挂机
	中央空调+挂机

	502
	挂机
	中央空调
	中央空调+挂机

	503
	挂机
	中央空调
	中央空调+挂机

	504
	挂机
	中央空调
	中央空调+挂机

	505
	挂机
	中央空调
	中央空调+挂机

	506
	\
	中央空调+柜机
	\

	507
	中央空调+挂机
	\
	\

	接待室
	中央空调
	\
	\

	401
	中央空调+柜机
	挂机
	中央空调+挂机

	402
	挂机
	中央空调
	中央空调

	403
	挂机
	中央空调
	中央空调+挂机

	404
	挂机
	中央空调
	中央空调+挂机

	405
	挂机
	中央空调
	中央空调+挂机

	406
	\
	中央空调+挂机
	\

	407
	中央空调+挂机
	\
	\

	408
	中央空调+挂机
	\
	\

	409
	\
	吸顶机2台
	\

	多功能厅
	\
	吸顶机3台
	\

	301
	挂机
	\
	\

	303
	吸顶机
	\
	\

	305
	吸顶机
	\
	\

	307
	中央空调+吸顶机
	\
	\

	309
	\
	挂机
	\

	311
	中央空调+吸顶机
	\
	\

	321
	吸顶机
	\
	\

	323
	\
	挂机
	\

	325
	吸顶机
	\
	\

	327
	挂机
	\
	\

	302
	挂机2台
	\
	\

	306
	挂机2台
	\
	\

	310
	挂机
	\
	\

	312
	吸顶机
	\
	\

	313
	吸顶机
	\
	\

	315
	\
	中央空调5台
	\

	317
	\
	中央空调4台
	\

	318
	\
	吸顶机4台
	\

	201
	吸顶机
	\
	\

	203
	吸顶机2台
	\
	\

	205
	挂机
	\
	\

	207
	吸顶机
	\
	\

	209
	吸顶机
	\
	\

	211
	吸顶机
	\
	\

	221
	挂机
	\
	\

	223
	中央空调
	\
	\

	225
	挂机
	\
	\

	227
	吸顶机
	\
	\

	229
	挂机
	\
	\

	202
	吸顶机2台
	\
	\

	206
	吸顶机
	\
	\

	208
	吸顶机
	\
	\

	210
	吸顶机
	\
	\

	218
	吸顶机4台
	\
	\

	219
	中央空调
	\
	\

	216
	中央空调2台+柜机2台
	\
	\

	214
	中央空调3台+柜机2台
	\
	\

	101
	吸顶机
	\
	\

	103
	中央空调+吸顶机
	\
	\

	105
	吸顶机2台
	\
	\

	109
	挂机
	\
	\

	111
	中央空调
	\
	\

	119
	吸顶机
	\
	\

	110
	挂机
	\
	\

	108
	吸顶机2台
	\
	\

	104
	吸顶机
	\
	\

	财务处
	中央空调5台+吸顶机2台
	\
	\

	116
	吸顶机
	\
	\

	112
	吸顶机
	\
	\

	弱电间
	挂机
	\
	\


2.博物馆空调（麦克维尔中央空调）清单

	序号
	机型
	单位
	数量

	1
	冷水机组维护保养
	套
	3

	2
	水泵保养
	套
	3

	3
	风机盘管
	套
	6

	4
	风柜机组
	套
	15

	5
	冷冻水系统水处理
	套
	1


附件二：

明德楼空调维保内容
一、服务方式
乙方通过对甲方空调系统的日常维护以及维修等服务，使甲方设备正常、安全的运行。在合同期内，空调系统及末端所有零部件在使用中发生损坏，如需更换配件，可由乙方提供配件并更换，配件费用由甲方承担，免收人工费（更换压缩机及蒸发器除外）；甲方有权自行购买，乙方免费限期更换。
二、乙方提供的服务内容
1.日常维护

乙方每年在夏、冬季空调使用前为甲方提供维护保养，内容包括：

1.1主机系统

1.1.1检查主机运行压力（高压，低压）是否正常；

1.1.2检查压缩机的三相绕组是否平衡。

1.1.3判断系统的运行效率是否能够达到指定的性能指标。

1.1.4判断压缩机工作时的声音是否有异常。

1.1.5控制系统：检查主机操控屏是否正常，各设置参数是否正确。

1.1.6蒸发器：检查蒸发器是否清洁。  

1.2电路

1.2.1检查系统供电主电源及各末端支路的各相电压，电流。

1.2.2对控制线路进行检测，确保控制的灵敏。

1.2.3对系统保护功能进行检测，保证空调系统的安全运转。

2.特殊维护

对于由于特殊原因、非正常因素引起的空调系统故障，对空调进行调试、检修工作需由熟练的制冷工程技术人员进行操作，包括调整热力膨胀阀。

3.遇故障时的维修

在维保期内，空调机所有零部件正常使用下发生损坏，由乙方负责免费更换，配件费用由甲方承担（更换压缩机及蒸发器除外）；甲方有权自行购买，乙方免费限期更换。
4.响应时间及承诺

4.1甲方在日常工作中发现系统出现故障应及时通知乙方，乙方在得到通知后应在1小时内到达现场进行故障处理。 

     4.2乙方应做好定期巡检保养记录及维修记录并建档备查。
 

博物馆空调(麦克维尔中央空调）维保内容

一、服务方式
乙方通过对甲方冷水机组、水泵、末端盘管的维保等服务，使甲方设备正常、安全的运行。在合同期内，空调系统及末端所有零部件在使用中发生损坏，如需更换配件，可由乙方提供配件并更换，配件费用由甲方承担，免收人工费（更换压缩机及蒸发器除外）；甲方有权自行购买，乙方免费限期更换。
二、乙方提供的服务内容

1.春季开机及冬季关机：             

1.1检查开式电机驱动装置的定位情况。

1.2校验所有偏移的温度和压力值。

1.3检查压缩机、电机的绝缘情况。

1.4检查联轴器以及系统密封情况。

1.5检查油加热和恒温器。

1.6检查其他冷媒系统部件。

1.7检查连接机构、所有接线端并加固。

1.8检查过载装置和星三角转换状态检查。

1.9检查水流量以及水流开关情况。

1.10根据运行数据帮助分析冷凝器和蒸发器水侧是否需要清洗。

1.11检查冷媒系统是否正常，必要时添加制冷剂。

1.12检查所有操作阀和安全控制阀。

1.13拆卸清理更换冷却马达电机过滤器。

1.14检测过载保护设定值检测。

1.15接触器触点磨损情况检测。

1.16呈交维修工作报告。

2.每年例行检查并向甲方提交服务报告：

2.1检查供电电压、各工作电压。

2.2检查润滑油位。

2.3检查轴承回油位及温度（有无泡沫，颜色是否正常）。
2.4检查有无渗油现象。

2.5检查导叶阀开度。

2.6检查有冷却器工作情况。

2.7检查电机温度。

2.8检查蒸发器、冷凝器。

2.9检查水压降以及冷冻进出水温度。

2.10检查机组运行状态，以及分析冷凝器和蒸发器的换热效果。

3.水箱、水泵维护保养：

3.1对水泵电机三相电流、电压是否在正常的运行范围值内。

3.2水泵是否有异响和过热现象检查。

3.3每年至少一次绝缘测试以及启动柜检查。

3.4对水泵漏水，润滑油缺少情况进行检查，必要时进行添加或维修(费用另算）。

  3.5每年对冷凝器进行保养清洗。

3.6检查电机风扇是否正常、以及日常维护工作。

3.7检查盘管电机是否正常。

3.8检查浮球阀补水情况。

4.水处理

4.1水系统

4.1.1在甲方人员协同下检查系统安装质量及管道走向、进出水温度，查看补水、排污情况及各阀门是否灵敏、方向正确。确切无误，开泵试运行。

4.1.2.检查盘管风扇电机绝缘、轴承，检查控制箱电气元件。

4.2冷冻水泵检查

4.2.1检查水泵控制箱电气元件，检查水泵电机绝缘、轴承。

4.2.2检查管路阀门操作，清洗Y型过滤器，调校联轴器、轴承加油。

4.2.3检查水泵电机电压、电流，检查水封有无漏水，水泵压差及基础紧固。
5.遇故障时的维修

在维保期内，空调机所有零部件正常使用下发生损坏，由乙方负责免费更换，配件费用由甲方承担（更换压缩机及蒸发器除外）；甲方有权自行购买，乙方免费限期更换。
6.响应时间及承诺

6.1甲方在日常工作中发现系统出现故障应及时通知乙方，乙方在得到通知后应在1小时内到达现场进行故障处理。 

     6.2乙方应做好定期巡检保养记录及维修记录并建档备查。
