机房理线服务技术要求：

本次理线服务对象为福建中医药大学旗山校区图书馆一层中心机房的12个IT机柜。

1、电源系统整改要求如下：每台机柜的PDU重新整理，统一规划，单独从列头柜的电源箱引到各PDU，并在两端重新做好标签；线路敷设采用上走线方式，每条线路必须横平竖直整理清楚，固定完好。

2、设备机柜与配线柜之间的光纤链路、网络链路重新敷设，采用上走线方式，每条线路必须横平竖直整理清楚，固定完好，两端做好标签。

3、在每台设备机柜顶部安装网络配线架、光纤配线架，机柜内部的设备与本机柜的网络配线架或光纤配线架连接，不行采用跳线从其他机柜引入到设备。

4、1#、2#、3#机柜为外线引入的接入机柜，将运营商的接入光纤、校园内各楼栋的接入光纤全部整理移机至该机柜，配置大对数光纤配线架，重新规划和熔接，并将各芯光纤重新测试，同时做好标签。

5、各设备机柜内的设备全部拆除，重新归类、按各功能要求分片区重新安装，并建立文档。

6、各设备机柜与1#、2#、3#配线机柜采用多模万兆束状光纤和六类非屏蔽双绞线连接，所有线路做好标签。

7、机柜内部所有多余的光纤跳线全部放入储纤槽内，机柜内部不得有多余盘线。

8、因该机房为在运行机房，本次项目为在线施工，投标人应充分考虑夜间施工等不利因素及其他不可预计的因素。