福建中医药大学校内部分区域空调清洗消毒服务项目

招 标 文 件

一、福建中医药大学校内部分区域空调清洗消毒服务项目，经后勤管理处招标工作小组批准，现决定对该项目进行校内公开招标。

二、项目概况

1、项目名称：福建中医药大学校内部分区域空调清洗消毒服务项目
2、项目地点：福建中医药大学（旗山、屏山校区）

3、服务内容：

3.1学生宿舍、教室、明德楼及博物馆空调清洗消毒：学生宿舍、教室集中清洗消毒1次，明德楼及博物馆空调清洗消毒2次。对室内机过滤网、风轮、蒸发器清洗，室外机冷凝器、风叶、机壳清洗，空调整机表面除尘；采用专用空调清洗消毒剂（符合国家相关环保标准）、工具、器械对空凋部件进行清洗，清洗后的部件应符合有关标准并恢复到原始位置。
3.2 明德楼及博物馆空调日常维护保养：维保期1年。详见附件四。
4、质量要求：空调清洗后面板干净如新，各部件无灰尘或污物，过滤网通风正常，送风清新舒适。空调运转参数正常，排水系统通畅，整机运行正常，风速达到正常参数水平，制冷效果良好。

5、施工要求：投标人应为现场清洗工作人员提供必要的安全防护设施，并对所有现场清洗工作人员安全负有全部责任。现场清洗工作人员应遵守有关的安全操作规范，清洗现场应设置安全员，并采取有效措施确保建筑物内人员的安全； 

6、售后要求：因清洗原因造成空调不能正常使用或损坏的，由投标人负责修复或者赔偿。投标人应在接到报修电话通知后2小时内到达现场，24小时内修复完毕，如修复不了的，须免费提供同档次的备用设备，供用户使用。凡是保修期内设备必须与厂家沟通享受免费保修服务。

7、项目完成期限:自合同签订之日起20日内完成学生宿舍、教室清洗消毒服务；明德楼及博物馆空调清洗消毒时间及完成期限以招标人通知为准。

三、招标方式：校内公开招标。

四、投标人须知：

1、投标人应具备空调清洗、维修保养能力，经营范围应包含空调的清洗、维修业务等。

2、招标文件领取：投标人自行网上下载招标文件。下载地址：福建中医药大学通知公告（www.fjtcm.edu.cn/）

3、标书递交截止时间：2023年5月18日（北京时间）下午15时（北京时间）。

4、投标文件递交地址：福建中医药大学旗山校区后勤管理处修缮科
5、开标时间：2023年5月18日（北京时间）下午15时（北京时间））。

6、开标地点：福建中医药大学后勤管理处会议室（旗山校区）。

7、中标公示：公示网站为福建中医药大学（www.fjtcm.edu.cn/）。

8、中标人在接到中标通知后，3日内应签订项目合同，否则视为自动放弃。

9、凡对本次招标事宜有疑问，请与福建中医药大学后勤管理处联系 。

联 系 人：  陈老师            电    话：  0591-22861055
五、投标报价说明

1、各投标人根据招标文件中所提供的清单及要求进行投标报价（投标控制价为193150元）。

2、投标人应根据招标文件的要求投报项目总价。
3、投标人的报价应包含所有服务价款、一切税金、运输、安装、维护、保养费等。

六、投标文件内容：（备注：提供复印件的材料需加盖投标人公章）

1、营业执照。

2、银行开户许可证。

3、委托书、委托代理人的身份证复印件。
4、业绩证明材料(提供有效合同复印件)。

5、报价单（按附件一：报价单格式填写）。
6、承诺函（按附件二：承诺函格式填写）。
七、投标文件要求

1、所有投标文件要求加盖单位或法定代表人章。

2、投标文件按规定进行密封，无严格密封者后果自负。

3、所有文件需装在文件袋中，封面写明，招标单位、项目名称、联系人、联系电话、文件袋封条需盖单位公章或法定代表人章。

八、评标原则及方法

1、评标办法：本项目根据投标人在报价、资质、业绩等方面的综合得分遴选中标单位。

2、评标细则：

A.价格分（满分60分）

本项目招标控制价为193150元。投标报价不得高于控制价，高于控制价的按无效投标处理。投标报价等于控制价的，得50分；投标报价在控制价的基础上每下降1%（下降幅度必须为1%的整数倍，即1%、2%、3%…10%，否则为无效报价）加1分，以此类推，满分60分。

B.资质分（满分25分）

①该批空调主要由“美的”、“格力”、“海尔”品牌构成，投标人凡是其中一种品牌授权的家用空调售后维修网点（须提供该品牌本地区域销售公司出具的有效期内的证明文件），得10分，否则不得分。

②由于博物馆为麦克维尔中央空调，投标人技术人员持有“麦克维尔螺杆机维修证书”的（须提供厂商出具当年有效期内的证明文件），得5分，否则不得分。

③标标人提供的技术人员须同时具有高空作业证和制冷与空调作业证，持证人数>5名得5分，否则不得分。

④投标人投入该项目的项目负责人，具有初级制冷工程师证的得1分，具有中级制冷工程师证的得3分，具有高级制冷工程师证的得5分。以上证书须提供证书查询结果报告，未提供者不得分。

C.业绩分（满分15分）

投标人提供从2020年1月1日起至本次投标截标时间止，所完成的大专及以上院校类似项目（空调清洗、维护保养）且单项合同金额≥2万为有效业绩。每提交一项有效业绩（以有效合同复印件为准）加5分，满分15分。

综合价格分、资质分、业绩分，以得分最高的投标人为中标人；投标人如有两家或两家以上得分相同且为最高分，价格分高者优先，若价格分也相同，业绩分高者优先，业绩分仍然相同者则随机抽取一家投标人为中标人。 

若出现下列情况之一的，按废标处理：

(A)未实质响应招标文件要求的投标文件；

(B)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(C)投标方投标报价超过本项目的控制价。

3、若实际响应招标文件的投标人不足三家，招标小组有权决定是否开标。

九、履约保证金：

1、乙方（中标单位）应在合同签订前7日内向甲方（福建中医药大学）缴纳中标总价的5%履约保证金，该履约保证金在项目验收合格后转为质量保证金；履约保证金以银行转帐方式提交到甲方指定的银行帐户（开户行工商银行福州大学城支行，户名福建中医药大学，账号1402020829600000729），并将银行转账凭证发至邮箱(372406285@qq.com)。

2、质量保证金在质保期结束后且中标人无违约前提下将以转账方式无息退还。

3、如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

十、付款方式
空调清洗消毒（含明德楼、博物馆第一次清洗消毒）完毕并经甲方确认合格后，乙方提供合同全额的正规的含税发票，报甲方办理付款事宜，甲方以银行转账方式支付合同全款金额的50%；乙方在完成明德楼及博物馆半年维保后，甲方再支付合同全款金额的25%；剩余25%于合同到期后付清。
附件一：报价单
附件二：承诺书
附件三：设备清单
附件四：明德楼及博物馆空调维保内容

附件五：《福建中医药大学校内部分区域空调清洗消毒服务项目合同书》

福建中医药大学后勤管理处

2023年5月10日

附件一：

报价单
福建中医药大学：
本单位（单位名称）                               已详细阅读招标文件及其附件。经我单位研究测算后，愿意在本项目招标控制价193150元基础上，下浮        %（1%，2%，3%…10%）即以人民币              元承接福建中医药大学校内部分区域空调清洗消毒服务项目。
                                投标人（盖章）：

日期：   年   月    日

附件二：

承 诺 函

至：福建中医药大学
本单位愿意以总价        元，承接贵单位“校内部分区域空调清洗消毒服务项目”项目，愿作出以下承诺：

一、保证项目严格按照招标文件要求进行清洗消毒（含明德楼及博物馆日常维保）。

二、根据招标人指定的具体地点清洗，安装并经最终验收合格后，交付招标人使用，本单位将在投标中详细列明所需各项费用。
三、保证自合同签订之日起20日内完成学生宿舍、教室清洗消毒服务；明德楼及博物馆空调清洗消毒服务时间及完成期限严格按招标人通知履行。
四、报价包括：清洗设备、材料（含采购、交通、运输）、安装、高空作业费、安全措施费、检测费用、税收等所有费用及可合理推断的责任和义务。 

五、如经本单位清洗完的设备在质量保证期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合格的材料导致设备无法正常工作，本单位愿意承担应标合同应承担的责任。

承诺人：              （公章）

                             2023年   月   日

附件三：
设备清单
1.学生宿舍及教室空调清单

	类型
	规格
	数量

	挂式空调
	1—2匹
	2476台

	柜式空调
	2-5匹
	5台

	吸顶式空调
	2-5匹
	290台


2.明德楼空调清单

	地点
	办公室
	会议室
	休息室

	501
	中央空调+柜机
	挂机
	中央空调+挂机

	502
	挂机
	中央空调
	中央空调+挂机

	503
	挂机
	中央空调
	中央空调+挂机

	504
	挂机
	中央空调
	中央空调+挂机

	505
	挂机
	中央空调
	中央空调+挂机

	506
	\
	中央空调+柜机
	\

	507
	中央空调+挂机
	\
	\

	接待室
	中央空调
	\
	\

	401
	中央空调+柜机
	挂机
	中央空调+挂机

	402
	挂机
	中央空调
	中央空调

	403
	挂机
	中央空调
	中央空调+挂机

	404
	挂机
	中央空调
	中央空调+挂机

	405
	挂机
	中央空调
	中央空调+挂机

	406
	\
	中央空调+挂机
	\

	407
	中央空调+挂机
	\
	\

	408
	中央空调+挂机
	\
	\

	409
	\
	吸顶机2台
	\

	多功能厅
	\
	吸顶机3台
	\

	301
	挂机
	\
	\

	303
	吸顶机
	\
	\

	305
	吸顶机
	\
	\

	307
	中央空调+吸顶机
	\
	\

	309
	\
	挂机
	\

	311
	中央空调+吸顶机
	\
	\

	321
	吸顶机
	\
	\

	323
	\
	挂机
	\

	325
	吸顶机
	\
	\

	327
	挂机
	\
	\

	302
	挂机2台
	\
	\

	306
	挂机2台
	\
	\

	310
	挂机
	\
	\

	312
	吸顶机
	\
	\

	313
	吸顶机
	\
	\

	315
	\
	中央空调5台
	\

	317
	\
	中央空调4台
	\

	318
	\
	吸顶机4台
	\

	201
	吸顶机
	\
	\

	203
	吸顶机2台
	\
	\

	205
	挂机
	\
	\

	207
	吸顶机
	\
	\

	209
	吸顶机
	\
	\

	211
	吸顶机
	\
	\

	221
	挂机
	\
	\

	223
	中央空调
	\
	\

	225
	挂机
	\
	\

	227
	吸顶机
	\
	\

	229
	挂机
	\
	\

	202
	吸顶机2台
	\
	\

	206
	吸顶机
	\
	\

	208
	吸顶机
	\
	\

	210
	吸顶机
	\
	\

	218
	吸顶机4台
	\
	\

	219
	中央空调
	\
	\

	216
	中央空调2台+柜机2台
	\
	\

	214
	中央空调3台+柜机2台
	\
	\

	101
	吸顶机
	\
	\

	103
	中央空调+吸顶机
	\
	\

	105
	吸顶机2台
	\
	\

	109
	挂机
	\
	\

	111
	中央空调
	\
	\

	119
	吸顶机
	\
	\

	110
	挂机
	\
	\

	108
	吸顶机2台
	\
	\

	104
	吸顶机
	\
	\

	财务处
	中央空调5台+吸顶机2台
	\
	\

	116
	吸顶机
	\
	\

	112
	吸顶机
	\
	\

	弱电间
	挂机
	\
	\


3.博物馆空调清单
	序号
	机型
	单位
	数量

	1
	冷水机组维护保养
	套
	3

	2
	水泵保养
	套
	3

	3
	风机盘管
	套
	6

	4
	风柜机组
	套
	15

	5
	冷冻水系统水处理
	套
	1


附件四：

明德楼空调维保内容
一、服务方式
乙方通过对甲方空调系统的日常维护以及维修等服务，使甲方设备正常、安全的运行。在合同期内，空调系统及末端所有零部件在使用中发生损坏，如需更换配件，乙方提供配件并更换，配件费用由甲方承担，免收人工费（更换压缩机及蒸发器除外，甲方须承担配件及人工费）。
二、乙方提供的服务项目
1.日常维护

乙方每年在夏、冬季空调使用前为甲方提供维护保养，内容包括：

1.1主机系统

1.1.1检查主机运行压力（高压，低压）是否正常；

1.1.2检查压缩机的三相绕组是否平衡。
1.1.3判断系统的运行效率是否能够达到指定的性能指标。
1.1.4判断压缩机工作时的声音是否有异常。

1.1.5控制系统：检查主机操控屏是否正常，各设置参数是否正确。
1.1.6蒸发器：检查蒸发器是否清洁。  

1.2电路

1.2.1检查系统供电主电源及各末端支路的各相电压，电流。
1.2.2对控制线路进行检测，确保控制的灵敏。

1.2.3对系统保护功能进行检测，保证空调系统的安全运转。

2.特殊维护

对于由于特殊原因、非正常因素引起的空调系统故障，对空调进行调试、检修工作需由熟练的制冷工程技术人员进行操作。

2.1调整热力膨胀阀

3.遇故障时的维修

在维保期内，空调机所有零部件正常使用下发生损坏，由乙方负责免费更换，配件费用由甲方承担（更换压缩机及蒸发器除外，甲方须承担配件及人工费）。
4.响应时间及承诺

4.1甲方在日常工作中发现系统出现故障应及时通知乙方，乙方在得到通知后应在24小时内到达现场进行故障处理。 

 
博物馆空调维保内容

一、服务方式
乙方通过对甲方冷水机组、水泵、末端盘管的维保等服务，使甲方设备正常、安全的运行。在合同期内，空调系统及末端所有零部件在使用中发生损坏，如需更换配件，乙方提供配件并更换，配件费用由甲方承担，免收人工费（更换压缩机及蒸发器除外，甲方须承担配件及人工费）。
二、乙方提供的服务项目：

2.1（春季开机及冬季关机），详述如下：             

  1.检查开式电机驱动装置的定位情况。

2.校验所有偏移的温度和压力值。
3.检查压缩机、电机的绝缘情况。

4.检查联轴器以及系统密封情况。

5.检查油加热和恒温器。

6.检查其他冷媒系统部件。

7.检查连接机构、所有接线端并加固。

8.检查过载装置和星三角转换状态检查。

9.检查水流量以及水流开关情况。
10. 根据运行数据帮助分析冷凝器和蒸发器水侧是否需要清洗。

11.检查冷媒系统是否正常，必要时添加制冷剂。

12.检查所有操作阀和安全控制阀。
13.拆卸清理更换冷却马达电机过滤器。

14.检测过载保护设定值检测。

15.接触器触点磨损情况检测。

16.呈交维修工作报告。

2.2每年例行检查并向买方提交服务报告：

1.检查供电电压、各工作电压。

2.检查润滑油位。

3.检查轴承回油位及温度（有无泡沫，颜色是否正常）。

4.检查有无渗油现象。
5.检查导叶阀开度。
6.检查有冷却器工作情况。

7.检查电机温度。

8.检查蒸发器、冷凝器。

9.检查水压降以及冷冻进出水温度。

10.检查机组运行状态，以及分析冷凝器和蒸发器的换热效果。

2.3水箱、水泵维护保养：
1.对水泵电机三相电流、电压是否在正常的运行范围值内。

2.水泵是否有异响和过热现象检查。

3.每年至少一次绝缘测试以及启动柜检查。

4.对水泵漏水，润滑油缺少情况进行检查，必要时进行添加或维修(费用另算）。

  5.每年对冷凝器进行保养清洗。

6.检查电机风扇是否正常、以及日常维护工作。

7.检查盘管电机是否正常。

8.检查浮球阀补水情况。

2.4水处理

2.4.1水系统

1.在甲方人员协同下检查系统安装质量及管道走向、进出水温度，查看补水、排污情况及各阀门是否灵敏、方向正确。确切无误，开泵试运行。

2.检查盘管风扇电机绝缘、轴承，检查控制箱电气元件。

2.4.2冷冻水泵检查

1.检查水泵控制箱电气元件，检查水泵电机绝缘、轴承。

2.检查管路阀门操作，清洗Y型过滤器，调校联轴器、轴承加油。

3.检查水泵电机电压、电流，检查水封有无漏水，水泵压差及基础紧固。

福建中医药大学校内部分区域空调清洗消毒服务项目合同书
甲方： 福建中医药大学
乙方：
根据甲方对校内部分区域空调清洗消毒服务项目的招标结果，乙方为中标人，经双方友好协商达成如下协议。
一、合同标的及价格

本项目包括校内部分区域（学生宿舍、教室、明德楼、博物馆）空调清洗消毒及明德楼、博物馆空调日常维保，合同价格为        元。
二、服务内容

1、学生宿舍、教室、明德楼及博物馆空调清洗消毒：学生宿舍、教室集中清洗消毒1次，明德楼及博物馆空调清洗消毒2次。对室内机过滤网、风轮、蒸发器清洗，室外机冷凝器、风叶、机壳清洗，空调整机表面除尘；采用专用空调清洗消毒剂（符合国家相关环保标准）、工具、器械对空凋部件进行清洗，清洗后的部件应符合有关标准并恢复到原始位置。

2、明德楼及博物馆空调日常维护保养：维保期1年（时间：   年   月   日至   年   月   日）。具体内容见附件。
三、质量要求

空调清洗后面板干净如新，各部件无灰尘或污物，过滤网通风正常，送风清新舒适。空调运转参数正常，排水系统通畅，整机运行正常，风速达到正常参数水平，制冷效果良好。

四、施工要求

投标人应为现场清洗工作人员提供必要的安全防护设施，并对所有现场清洗工作人员安全负有全部责任。现场清洗工作人员应遵守有关的安全操作规范，清洗现场应设置安全员，并采取有效措施确保建筑物内人员的安全； 

五、服务要求

因清洗原因造成空调不能正常使用或损坏的，由投标人负责修复或者赔偿。投标人应在接到报修电话通知后2小时内到达现场，24小时内修复完毕，如修复不了的，须免费提供同档次的备用设备，供用户使用。凡是保修期内设备必须与厂家沟通享受免费保修服务。

二、付款方式：

空调清洗消毒（含明德楼、博物馆第一次清洗消毒）完毕并经甲方确认合格后，乙方提供正规的含税发票，报甲方办理付款事宜，甲方以银行转账方式支付合同全款金额的50%；乙方在完成明德楼及博物馆半年维保后，甲方再支付合同全款金额的25%；剩余25%于合同到期后付清。
三、维修保养具体要求

3.1维修保养期内，乙方应按时并保质保量地提供定期检查和常规保养、维修服务。

3.1.1巡检的基本内容：总系统和分系统功能、性能的实现状况，电源电压、电流数据，设备、器材、管线的自然老化现象，散热通风，防潮防尘环境等任务。

3.1.2保养的基本内容：为器材设备除尘，为机械结构注油，对不适当的操作使用和恶劣的工作环境提出调整建议，对电子产品进行技术参数测试等任务。

3.1.3维护的基本内容：测定故障的原因，修复故障的设备器材，更换自然损坏的零配件或辅料附件，恢复系统功能、性能的设计标准等任务。

3.2乙方提供24小时报修热线：              。合同期内，乙方承诺按以下时间到达现场，响应甲方报修并及时进行系统及设施设备修复；如乙方未在以下要求的响应时间内进行系统及设施设备修复工作。

 3.3若接到用户急救通知后，3小时内赶到用户现场处理。
3.4乙方应做好定期巡检保养记录及每次维修记录，建档备查并在每次定期检查和维修后3天内向甲方呈交书面检查报告或维修报告。
3.5维修保养范围：

3.5.1合同期内，本合同项下系统、设施设备在正常使用情况下造成的故障，乙方负责免费维修。

3.5.2设施设备确定已损坏且无法修复的，经乙方申请、甲方指定代表书面确认后，可由乙方负责更换和安装。乙方不收取人工费；甲方有权自行购买，乙方免费限期更换。

3.6由于不可抗力（如战争、水灾、火灾、地震、雷击等）、甲方人为原因（如敲打、重击、碰撞、浸水等）、电源失调原因造成本合同项下系统、设施设备损坏，或非本合同项下系统、设施设备维修，或甲方要求增加设施设备的，乙方应按本合同约定的响应时间及维修时限提供维修保养和安装服务，设施设备检修价格依据甲、乙双方书面确认后，乙方向甲方收取费用。

3.7乙方更换下来的设备、零配件应交由甲方处置。

3.8甲方在乙方每次例行巡检及系统、设备修复后一周内进行检验。如检验中发现本合同项下系统、设备未达到使用技术标准或修理要求，甲方认为必须进行返修的，乙方应当无条件返修，并承担由此造成的返修费用。

3.9乙方应保障维修保养期间所需各种设备、零配件的供应，且乙方提供的各种设备、零配件必须为原厂家生产之正品。如遇设备、零配件必须进口等特殊情况，乙方应在修复前约定,提供替代品供甲方使用。

四、甲方的承诺

4.1提供乙方维修保养所需便利。

4.2提供本维修保养合同项下系统工程平面布线图、工程设备系统图及主要设备器材的技术参数资料。

4.3按期支付维修保养费用。

五、乙方的承诺

5.1乙方具备从事本合同项下系统、设备维修保养的相应资质及安全认可，且相应资质及安全认可在合同期内持续有效；乙方派往甲方的工作人员均经过专业培训并持证上岗。合同期内，乙方将严格按本合同的要求提供各项维修保养服务。

5.2自本合同签订生效之日起三个工作日内，乙方即到甲方现场，开始本合同项下系统及设备的维修保养工作。

5.3乙方自备维修工具，并为其维修人员提供必要之安全防护。乙方对其维修保养过程中的施工方法、维修技术、服务质量、施工及维修安全负责。

5.4乙方对其派驻甲方的项目代表和维修人员的行为负责。

5.5乙方工作人员进入甲方场地提供维修保养服务应遵守甲方的各项管理制度，并认可甲方人员的全程监察和督促制度、拍照备案制度。

5.6合同终止时，乙方必须保证本合同项下甲方系统、设施设备运行良好。

六、违约责任

6.1乙方不得将本合同约定的维修保养工作转委托或分配给其他维修商或个人，一经发现，甲方有权解除本合同，乙方应返还已收取的全部维修保养费用。

6.2乙方无正当理由拒不提供维修保养服务超过一个月，或乙方维修保养不力，致使损坏之系统设备连续返修两次仍无法正常使用，或因乙方原因损坏之系统设备在十五天内未能修复，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方赔偿损失。

6.3甲方应按时支付维修保养费（乙方未按时开出发票或乙方未按规定提供维保服务除外）。甲方逾期支付维修保养费在收到乙方通知后60天内仍不支付的，乙方有权单方解除合同，并要求甲方赔偿损失。

6.4合同解除前，甲方的逾期付款不能成为乙方拒绝提供维修保养服务的理由。

6.5除以上解除合同事由外，本合同任何一方单方提前终止合同，应向守约方支付合同总价款 10 %的违约金，违约金不足以弥补损失的，违约一方还应进行赔偿。

七、合同的终止

7.1本合同到期后自然终止，如双方需续约，应重新签订维修保养合同。

八、争议

8.1因本合同发生争议，甲、乙双方应友好协商解决，协商不成，可向甲方所在地法院提起诉讼。

九、其他

9.1本合同自双方代表签字并盖章后生效。

9.2本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力。 

甲方:福建中医药大学                        乙方: 

地址:                            　        地址: 

授权代表:                         　       授权代表:  

联系方式：                        　       联系方式 ：    

日 期:                         　          日 期：

