
福建中医药大学设备询价工作单

公司名 称（盖章）：

	项目
	仪器名称
	参考型号
	数量
	价格（万元）
	备注

	1
	教学实验室通风系统
	
	1批
	
	详见附件

	合  计
	
	


         联系人：                                   联系电话：

1、询价会报名截止时间为2025年6月23日上午9：00。

2、拟参与询价公司要提供详细的名 称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价。

4、询价单需要一式四份。

5、询价时间和地点:时间-- 2025年6月23日上午9：00，地点：福建中医药大学康复大楼514会议室。

6、询价材料须装订或胶装成册

7、询价文件包括但不限于以下材料：公司三证复印件，询价授权函、询价人身份证复印件、报价单（名称、规格型号、数量、产地、价格等）、技术规格偏离表、售后商务表（培训、安装、到货、质保期等）、彩页。

技术规格偏离表

报价方名 称（全称）：

	序号
	技 术 要 求
	 响 应 情 况
	偏 离 说 明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件：

教学实验室通风系统 1批
一、技术参数：

玻璃钢防腐离心风机 12套，单套参数如下：
1 主机

1.1 风机要求

1.1 风机要求按GB/T 1236-2017《工业通风机用标准化风道性能试验》空气动力性能试验：在规定测试下所对应的流量全压偏差为±1.3%；必须提供第三方国家认可实验室检测报告复印件，报告需要带CMA及CNAS认证标志。

1.2 风机隔振效率≥85％，根据GB19761《通风机能效限定值及能效等级》必须提供第三方国家认可实验室检测报告复印件，报告需要带CMA及CNAS认证标志。
1.3 风机具有化学防腐性能，依据JB/T9536-2013通过防腐等级WF2认证，提供第三方防腐等级认证证书，具备依据GB19761-2020的标准达到一级能效并提供检验报告，报告需带CMA及CNAS认证标志。
1.4风机主件（机壳及叶轮）材质要求为FRP玻材质（玻璃钢），风机叶轮，外壳采用乙烯基树脂制作，制作工艺需要达到以下检测要求：弯曲强度依据GB/T1449-2005，试验速度：2mm/min检测，符合平均值≤523Mpa，离散系数4.0%要求。必须提供第三方国家认可实验室检测报告复印件，报告需要带CMA及CNAS认证标志。
1.5 玻璃钢材料，可以耐腐蚀，在5%盐酸常温浸泡48h后弯曲强度保留率依据GB/T3857-2017和GB/T1449-2005试验速度2mm/min检测，符合平均值≤84.9%。必须提供第三方国家认可实验室检测报告复印件，报告需要带CMA及CNAS认证标志。
1.6 玻璃钢风机外壳及叶轮需采用阻燃防腐玻璃钢材料制作依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准检验符合GB 8624-2012中电线电缆套管B1级难燃材料技术要求。检验结果如下：通过GB/T2406.2-2009标准方法检测氧指数标准值≥46.4%，通过GB/T8627-2007标准方法检烟密度等级SDR标准值≤25。必须提供第三方国家认可实验室检测报告复印件，报告需要带CMA及CNAS认证标志。

2 风管

2.1 风管具有专用水平、减震安装平台；

2.2 风管材料具有阻燃耐酸碱能力，废气通道系统≥42m2（壁厚5mm）；阻燃耐酸碱通道系统≥40m2（壁厚8mm），废气通道：具有专用固定件。

3 排风机变频器

3.1 控制方式：键盘操作、可速度控制、转距控制、PID控制，采取控制方式后，可根据控制精度进行静态或动态辨识。

3.2 最高运行频率：

最高运行频率≥100Hz，高频率将使电机高速运转，轴承能承受长时间的超额定转速运行。

3.3 电机加速时间：≤5s；

3.4 电机减速时间：≤3s；

3.5 键盘控制：多段指令外部端子给定；

3.6 显示参数：LED显示、自定义显示控制字、可显示故障输出。

3.7变频器为环保节能产品，具有国家强制性产品3C认证证书，及CE认证证书EAC认证证书；符合GB/T 7251.12-2013标准；

4 管道压差传感器

4.1含PLC，可实时测量风管管道静压，并以此作为控制信号完成风机变频调节，0-1000Pa，4-20mA，24VDC0-1000Pa；

4.2全不锈钢结构；
4.3性能稳定：差压范围：0~10kPa，最大2MPa；

4.4 耐静压≥20MPa。

5 风机系统

风量：10000-20000 m3/h或优于此范围；
风压：1570-998 Pa或优于此范围
转速：≥1400 r/min

功率：≥7.5KW

6 通风控制柜系统

6.1 规格：1500×850×2350mm(±10mm)，结构分为上箱、台面、下箱和排风系统四个部分；6.2 通风控制柜柜体：采用≥1.0mm的冷轧镀锌钢板，表面环氧树脂粉末喷涂，耐酸碱及有机溶剂的腐蚀。可拆卸设计，具有照明、水电、通风管道等的维修；

6.3 通风控制柜前面板、下导流板：采用≥1.0mm的冷轧镀锌钢板；

6.4 通风控制柜内衬板、导流板：采用通风柜专用的弗纤板，厚度≥4.95mm，抗腐蚀性能极佳，耐高温、阻燃抗爆，表面光滑且内外均为白色，内衬板性能必须满足以下基本要求：

表面耐污染性能：参照GB/T 17657-2022 4.43的标准，至少耐13项常用实验室化学试剂，须包含：高氯酸钾饱和溶液、氢氟酸49%、硫酸98%、王水、高氯酸72%、氯苯99%、氢氧化钠饱和溶液、盐酸37%、乙酸乙酯99%、乙醇99%、乙酸99%、甲醛37%、二氯甲烷99%。测试结果为5级。耐高温性能：参照GB/T 17657-20224.30的标准，至少测试3个样品，测试结果为3个样品表面均未产生裂纹。必须提供第三方国家认可实验室检测报告复印件（报告需要带CMA及CNAS认证标志）。
6.5耐高温性能：参照GB/T 17657-2022 4.30的标准，至少测试3个样品，测试结果为3个样品表面均未产生裂纹；必须提供第三方国家认可实验室检测报告复印件（报告需要带CMA及CNAS认证标志）。

6.6 通风控制柜视窗：≥5mm厚钢化玻璃推拉门，可上下开启，可停留在任何位置；上下开启最大开幅应大于或等于600mm；在顶板上配置LED隐藏式T5灯，照度≥450LUX；

6.7 通风控制柜电源和气路：配置10A和16A多功能插座4个，配置有机合成惰性气体等气路，具有专用合成气路和电源配置；

6.8通风控制柜具有触摸屏控制；
6.9 通风控制柜应配置实验室专通风柜用PP杯槽及铜质单联水嘴。

6.10 通风柜下箱部分：材质为≥1.0mm冷轧镀锌钢板，可拆卸组合设计，表面静电粉末喷涂。

7 通风控制柜台面

7.1 台面：采用25mm厚一体实芯烧制实验室专用陶瓷台面，整个台面一体高温烧制成型,不采用拼接或者后期加厚方式加工，台面耐强腐蚀，耐高温，耐磨，不采用拼接或者后期加厚方式加工。

7.2 台面表面耐污染：参照GB/T17657-2022 4.43的标准，至少耐62项常用实验室化学试剂，须包含：氢氧化钙饱和溶液、醋酸丁酯99%、重铬酸钾洗液、氯化钙溶液10%、二氧六环99%、甲酚红85%、乙醇99%、王水、红药水、硝酸银溶液1%、立顿红茶（9g/L）、氢氧化钾溶液65%、硼氢化钠饱和溶液、氯化钾饱和溶液、硝酸65%、硫酸98%、双氧水3%、苯酚10%、二甲苯99%、碳酸氢钠饱和溶液、亚硝酸钠饱和溶液、高氯酸72%、升华硫饱和溶液、二甲基甲酰胺99%、二恶烷99%、乙醚99%、糠醛99%、硫化钠饱和溶液、一氯化碳（1000mg/L）、萘（分析纯）、饱和氯化锌溶液、甲苯99%、三氯乙烯98%、过氧化氢30%、仁和碘酒、丁酮99%、二氯甲烷99%、铬酸60%、甲酚（化学纯）、二氯乙酸98%、92#汽油、甲酸85%、丙酮99%、柠檬酸饱和溶液、苯99%、四氯化碳99%、氯仿99%、片状氢氧化钠、磷酸85%、磷酸二氢钠99%、乙酸乙酯99%、乙酸99%、盐酸37%、氯化镁溶液10%、甲醛37%、氨水28%、氢氧化钠溶液溶液40%、甲基丙烯酸丁酯98%、松节油（分析纯）、丙三醇99%、亚甲基蓝饱和溶液、溴化钠饱和溶液，检测结果为5级。必须提供第三方国家认可实验室检测报告复印件（报告需要带CMA及CNAS认证标志）。
7.3 台面线性膨胀系数：参照GB/T3810.8-2016的标准，检测结果为≤ 4.9×10-6℃-1。必须提供第三方国家认可实验室检测报告复印件，报告需要带CMA及CNAS认证标志。
7.4 台面断裂模数：参照GB/T 3810.4-2016的标准，检测结果为≥60.26。必须提供第三方国家认可实验室检测报告复印件，报告需要带CMA及CNAS认证标志。
7.5 台面莫氏硬度：参照JC/T 872-2019的标准，检测结果为≥6级。必须提供第三方国家认可实验室检测报告复印件，报告需要带CMA及CNAS认证标志。

7.6 工艺性能：参照T/CIQA 10-2020标准，检测结果为阻水边的高度≥6mm；碟型下凹区域容量≥6L/㎡。必须提供第三方国家认可实验室检测报告复印件。必须提供第三方国家认可实验室检测报告复印件，报告需要带CMA及CNAS认证标志。
8 控制电力系统

8.1 风力具有智能控制系统:可以根据实际实验需要调整风量大小，具有梯度变化的5档位的风力调整功能，控制系统具有开放代码，可以并实现连接通用实验室管理系统，能够通过系统监测风机运行情况，并实时显示风量。

8.2 安装要求

根据现场已有条件负责安装场地清理，负责原有电路、风机管道接入并安装系统顺利运行，负责实验室风机系统电路的给电、排气符合实验室安全要求。
详细配置：

玻璃钢防腐离心风机 12台
三、商务要求：
交货期：签订合同后90个天内。

要求整机免费保修1年起。

