福建中医药大学旗山校区食堂综合楼

下行扶梯更换扶手带项目招标文件

一、福建中医药大学旗山校区食堂综合楼下行扶梯更换扶手带项目，经后勤管理处招投标工作小组研究，决定对该项目进行校内公开招标。

二、项目概况

1、项目名称：福建中医药大学旗山校区食堂综合楼下行扶梯更换扶手带项目

2、项目地点：福建中医药大学旗山校区食堂综合楼

3、项目内容：更换两条自动扶梯扶手带，包括拆除旧扶手带、供应全新合格扶手带、安装新扶手带、必要的驱动链或扶手带张紧装置调整、调试运行、清理现场、提供相关技术资料和售后服务等。

4、项目控制价：壹万伍仟圆整（ ¥ 15000 元）。

5、工期要求：5个工作日（含备货时间），考虑到实际用梯影响，需避开高峰期、错峰（如夜间或低峰时段）施工，投标人需提供具体施工计划。

6、质量要求：符合国家最新强制性标准《GB 16899-2011 自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》及符合TSGT7005-2012《电梯监督检验和定期检验规则--自动扶梯与自动人行道》检验技术要求。

7、基本参数要求

尺寸：3372mm（长）*80mm（宽）*26mm（厚），具体以现场测量为准。
颜色：黑色。
性能：扶手带破断强度要求≥ 29KN，需提供具备CNAS及CMA资质的第三方机构出具的检测报告并加盖投标人公章。
三、安装与调试要求
1、施工资质：要求投标人具备《特种设备安装修理许可证》

2、人员资质：现场作业人员不少于2名，且持有有效的特种设备安全管理和作业人员证。

3、安装工艺：要求按照电梯制造商提供的安装手册或国家相关规范进行安装，并做好扶手带的张紧力调整。

4、调试与测试：安装完成后，必须进行全面的运行测试，包括但不限于：
（1）运行平稳性（无异常抖动、跳动）
（2）扶手带与梯级/踏板的同步性（在标准测试段测量）

（3）扶手带张紧力符合要求

  （4）安全开关功能正常

  （5）噪音水平符合要求

    四、验收标准
1、符合国家标准《GB 16899-2011 自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》及TSGT7005-2012《电梯监督检验和定期检验规则--自动扶梯与自动人行道》检验技术要求。

2、验收阶段：
（1）到货验收：检查扶手带规格型号、数量、外观、随附文件（合格证、检测报告）等。
（2）安装过程验收：对关键工序进行现场查看。
（3）最终验收：安装调试完成，运行测试合格，经学校现有电梯维保单位签字确认整梯运行正常（避免因安装质量问题与现有维保单位发生纠纷）后提交完整的竣工资料。

五、售后服务与保修要求
1、质保期要求：自最终验收合格之日起 36个月。

2、保修范围：在正常使用情况下，因材料和安装质量问题导致的故障。

六、招标方式：校内公开招标。

七、投标人须知

1、投标人资质要求（加盖公章，原件备查）

（1）投标人应具有独立法人资格，具备由省、自治区、直辖市气象主管机构核发的有效的《特种设备安装修理许可证》资质（须提供扫描件或复印件）。
（2）须提供现场作业人员（至少2名）有效的特种设备安全管理和作业人员证（须提供扫描件或复印件）及投标截止时间前6个月（不含提交响应文件截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。

2、招标文件领取：投标人自行网上查阅和下载招标文件。下载地址：福建中医药大学官网（www.fjtcm.edu.cn/）。

3、标书递交截止时间：2025年6月26日15时（北京时间）。

4、投标文件递交地址：福建中医药大学旗山校区白楼水电科办公室。

5、开标时间：2025年6月26日15时（北京时间）。

6、开标地点：福建中医药大后勤管理处一楼会议室（旗山校区）。
7、中标公示：公示网站为福建中医药大学（www.fjtcm.edu.cn/）。
8、中标人在接到中标通知后，3日内应签订采购合同，否则视为自动放弃。
9、本项目招标人不组织现场踏勘，投标人可自行前往现场考察。
10、凡对本次招标事宜有疑问，请与福建中医药大学后勤管理处联系 。

联 系 人：陈老师      电    话：22861055

监督电话：22861314

八、投标报价说明

1、各投标人根据招标文件中所提供报价清单及要求，进行投标报价，报价总额不得超过本项目控制价15000元；高于15000元的为无效报价，投标无效。

2、投标人的报价应包含所有采购价款、一切税金，运输费、人工费、保险及利润等全部费用。

九、投标文件内容：

1、法人授权委托书（投标人为法人的，不需要授权书）。

2、法人、投标代理人的身份证复印件（投标人为法人的，仅需法人身份证复印件）。
3、营业执照、资质证明（复印件）。

4、承诺书（按附件三格式填写）。

5、报价单（附件一）。

十、投标文件要求

1、所有投标文件要求加盖单位或法定代表人章。

2、投标文件按规定进行密封，报价单和承诺函单独装袋密封，无严格密封者后果自负。

3、所有文件需装在文件袋中，封面写明，招标单位、项目名称、文件袋封条需盖单位或法定代表人章。

十一、评标原则及方法

1、评标办法：各投标人在资质符合招标文件要求、响应招标文件前提下采取最低价中标办法。

2、推荐中标候选人：

（1）投标人数不足三家的，招标小组有权决定是否开标。

（2）由招标小组现场检查并开封投标文件，审核投标人资质、投标文件有效性。
（3）由招标小组审阅公布投标人的投标报价，以报价最低的投标人为本项目中标人。如出现相同最低报价，则由该最低报价投标人现场二次报价（不得高于首次报价），以二次报价最低的投标人为本项目中标人。

若：出现下列情况之一的，按废标处理：

 （A）未实质响应招标文件要求的投标文件；

 （B）出现影响招标公正的违法、违规行为的；

（C）投标方投标总价超过本项目控制价（控制价为15000元人民币）。
十二、结算方式

总价包干。

十三、付款方式

安装调试完成，运行测试合格，并完成最终验收后，中标人按照合同价款的金额开具有效税务发票报送给招标人办理付款事宜，招标人以银行转账方式支付合同价款。

十四、其它说明与要求
1、本招标工作在招投标工作小组监督下进行，确保公开、公正、公平。

2、福建中医药大学后勤管理处招投标工作小组对本招标文件拥有最终解释权。

附件一：《报价单》

附件二：《合同范本》

附件三：《承诺书》

福建中医药大学后勤管理处

2025年6月23日

附件一：

报 价 单

福建中医药大学：

经我单位对福建中医药大学旗山校区食堂综合楼下行扶梯更换扶手带项目招标文件详细阅读研究后，我单位充分了解项目内容，现愿意以人民币（大写）             圆（¥：      元）承接本项目，该报价已包含完成项目所需的所有费用（如税金、人工费等）。

                           报价单位（盖章）：

年    月    日
附件二：

福建中医药大学旗山校区食堂综合楼

下行扶梯更换扶手带项目合同

甲方：福建中医药大学

乙方：
第1条 项目内容  

1、项目名称：福建中医药大学旗山校区食堂综合楼下行扶梯更换扶手带项目。  

2、项目地点：福建中医药大学旗山校区食堂综合楼。  

3、工作范围：拆除旧扶手带，供应符合要求的全新扶手带，安装新扶手带，包括必要的场地或扶手带配置调整、调试运行、清理现场等，提供相关技术资料和售后服务。  

第二条 工程要求  

1、工期要求：乙方需在合同签订后  5  个工作日内完成全部工程（含拆除、安装、调试等），具体施工时间需错峰（如夜间或低峰时段）进行，以减少对食堂正常运营的影响。  

2、质量要求：符合国家标准《GB 16899-2011 自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》及《TSG/T005-2012 电梯维护保养和定期检验规程》的要求。  

    3、扶手带基本参数：  

    尺寸：3372mm（长）*80mm（宽）*26mm（厚），具体以现场测量为准。

颜色：黑色。

性能：扶手带破断强度要求≥ 29KN，需提供具备CNAS及CMA资质的第三方机构出具的检测报告并加盖投标人公章。
第三条 安装与调试  

1、施工资质：要求投标人具备《特种设备安装修理许可证》

2、人员资质：现场作业人员不少于2名，且持有有效的特种设备安全管理和作业人员证。

3、安装工艺：要求按照电梯制造商提供的安装手册或国家相关规范进行安装，并做好扶手带的张紧力调整。

4、调试与测试：安装完成后，必须进行全面的运行测试，包括但不限于：

（1）运行平稳性（无异常抖动、跳动）

（2）扶手带与梯级/踏板的同步性（在标准测试段测量）

（3）扶手带张紧力符合要求

  （4）安全开关功能正常

  （5）噪音水平符合要求

    第四条 验收标准  

1、依据国家标准《GB 16899-2011 自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》。《TSG/T005-2012 电梯维护保养和定期检验规程》检验技术要求。

2、验收阶段：  

   （1）到货验收：甲方对扶手带的规格型号、数量、外观及随附文件（合格证、检测报告等）进行验收。

   （2）安装过程验收：对关键工序进行现场查看。
   （3）最终验收：安装调试完成，运行测试合格，经学校现有电梯维保单位签字确认整梯运行正常后提交完整的竣工资料。
第五条 售后服务与保修  

1、质保期：自最终验收合格之日起36个月。  

2、保修范围：在正常使用情况下，因材料或安装质量问题导致的故障，乙方需免费维修或更换。  

第六条 合同金额与支付方式  

1、合同总价：人民币       元（大写：          ）。  

2、支付方式：  

安装调试完成，运行测试合格，并完成最终验收后，乙方按照合同价款的金额开具有效税务发票报送给甲方招办理付款事宜，甲方以银行转账的方式支付合同价款。

  第七条 违约责任  
若因乙方原因导致工程质量不符合要求，乙方需无偿返工直至合格，并承担由此造成的损失。 

第八条 其他条款  

1、本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。  

2、本合同一式四份，甲乙双方各执贰份，自双方签字盖章之日起生效。  

甲方（盖章）：                  乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：            法定代表人（签字）：

日期：                         日期：

附件三：

承 诺 书

至：福建中医药大学
我司愿意以（人民币大写）           圆整（￥：     元），承接贵单位“福建中医药大学旗山校区食堂综合楼下行扶梯更换扶手带”项目，保证服从学校的安排管理，自主完成本项目，不转包、分包，质量、及售后服务达到招标文件要求。承诺质保共  叁  年。 

承诺人：              （公章）

2025年   月   日
- 11 -

