福建中医药大学修园楼消控室主机报警系统与福建省第三人民医院消控室主机报警系统联网项目询价采购文件
一、经校保卫处处务会研究，决定对该项目进行校内询价采购，欢迎国内具有生产或销售该产品的供应商前来参选。
二、项目概况
1.项目名称：福建中医药大学修园楼消控室主机报警系统与福建省第三人民医院消控室主机报警系统联网项目
2.项目地点：福建中医药大学（旗山校区）修园楼消控室与福建省第三人民医院消控室
3.项目控制价：2.5万元
4.采购要求：见附件一
5.交货时间：合同签订后20个日历日
6.质保期：36个月

7.服务要求：能够在福建省第三人民医院消控室的电脑上实时监测福建中医药大学修园楼消控室内消防报警主机上的报警信息，发生报警时能够第一时间在平台上查看报警情况，并通过短信和电话的形式第一时间通知到福建省第三人民医院相关负责人，中标人在完工试运行一个月，确保系统稳定后，申请采购人验收。施工质量应符合合格标准，并可通过采购人验收。

三、投标人须知：
1.投标人应是具有独立法人资格的企业。

2.本项目不接受联合体投标，不得转包或分包。
3.询价文件领取：投标人自行网上下载招标文件。下载地址：福建中医药大学网站主页通知公告栏（www.fjtcm.edu.cn）。
4.询价文件递交截止时间：2026年6月16日上午10：00。
5.询价文件递交地址：福建中医药大学旗山校区保卫处消防科。
6.开标时间：2026年6月16日上午11：00。
7.开标地点：福建中医药大学旗山校区保卫处二楼会议室。
8.中标公示：公示网站为福建中医药大学网站（www.fjtcm.edu.cn）。
9.凡对本次招标事宜有疑问，请与福建中医药大学保卫处联系。
联系人：宋老师               电 话：0591-22860110
四、投标报价说明
各投标人根据询价文件中所提供的采购清单及要求进行投标报价。（投标控制价为2.5万元，超过控制价的报价按无效报价处理）

五、询价文件内容
1.营业执照复印件（原件备查）。

2.法人授权委托书(见附件四，投标人为法人的，不需要授权书）。

3.法人、委托代理人的身份证复印件（投标人为法人的，仅需法人身份证复印件）。

4.报价单（按附件二：报价单格式填写）。

5.承诺书（按附件三：承诺书格式填写）。

6.文件参数内容要求提供检测报告的需提供相关佐证材料，否则投标无效（按附件一，原件备查）。

六、询价文件要求
1.所有询价文件要求加盖单位或法定代表人章。
2.询价文件按规定进行密封，无严格密封者后果自负。
3.所有文件需装在文件袋中，封面写明招标单位、项目名称、联系人、联系电话，文件袋封条需盖单位或法定代表人章。

七、评标原则及方法
在符合询价文件要求的基础上，采用最低价中标法，如遇报价相同的有效投标人，由招标采购小组采用随机抽取形式最终确定壹名中标人。若实际响应询价文件的投标人不足三家，招标采购小组有权决定是否开标。若中标后不签订合同或签订合同后未履行的，视为报价无效，并顺延至符合要求的下一家投标人。
八、交货期和安装期
合同签订后20个工作日内全部货物须一次性到货并安装。
九、付款方式

1.经使用部门验收合格后，乙方提供税务正规机打增值税发票。

2.付款凭有效税务发票，以转账形式支付。

附件一：福建中医药大学修园楼消控室主机报警系统与福建省第三人民医院消控室主机报警系统联网项目参数要求

附件二：报价单

附件三：承诺书

附件四：法定代表人授权委托书

福建中医药大学保卫处
2026年6月8日
附件一：

福建中医药大学修园楼消控室主机报警系统与福建省第三人民医院消控室主机报警系统联网项目参数要求

注：参数内容为不允许负偏离的实质性要求，投标时附件清单中有要求提供检测报告的需提供相关佐证材料，否则投标无效。
	序号
	产品名称
	产品描述
	单位
	数量

	1
	消防信息传输装置
	供电模式：采用AC220V（主电）和DC12V（备电）两种供电方式供电，主备电源自动切换
2.自检功能：具有本机故障检测功能，自动检测主、备电源故障、与系统和平台的通讯故障 ；
3.无线通讯模组模块化设计，针对不同的现场环境可进行通讯模组的更换；
4.采用高性能无线模块，支持移动、联通或电信网络制式；
5.手动报警：具有手动火警按钮，可以向管理平台上传人工火灾报警信息 
6.断网续传：设备在网络断开恢复后，设备能上传断网期间的数据
7.值班查岗：支持值班查岗功能；
8.产品自带≥3英寸LCD液晶屏
9.设备应不少于3路RS485、3路RS232接口

为提高客户体验，便于使用设备应包含不仅限于火警、监管、联动、通讯、手动报警、设备故障、屏蔽指示、消音、主电运行、备电运行、故障、值班查询指示灯，指示灯不少于三种颜色来区分主机状态
11.为提高火警的响应速度，设备接收到火警信号后应在5s内发出声光报警及语音提示；
12.为保障设备不漏报，声音报警和语音指示应能支持手动消音，当再次发生火警信号时，应能再次启动声音报警和语音提示
13.为保障在发生火灾后可以准确复盘火灾原因，设备应能储存不少于7000条系统日志记录
14.为提高客户体验，提高设备维护的便捷性，设备应具备远程升级能力
15.设备应不少于2路开关量输入、2路输出接口和1路CAN总线接口16.报警方式：声、光报警指示和语音指示。

16.含十年网络通讯费用
	台
	1

	2
	用传备电电池
	1.单个铅酸蓄电池-5000mAh-12V-13.8V

2.尺寸：≥90mm*70mm*101mm
	台
	1

	3
	设备接入授权

（1路*年费）
	1.适用设备：用水主机、用电主机4G、用户信息传输装置、气体探测主机等
2.服务期：≥1路*10年。
	路/年
	10

	4
	联网报警平台管理服务费
	1.具有Web端、PC客户端、App端、小程序等多个终端（提供询价公告发布之日前生效的具有CMA、CNAS标识的国家部级权威机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）
2. 支持设备隐患工单、误报隐患工单、巡查隐患工单可转维保；
3. 支持将单位设备分享给小程序用户，小程序用户可通过微信小程序绑定设备；支持小程序用户接收已绑定设备的报警推送信息，可查看设备基本信息和模拟量。（提供询价公告发布之日前生效的具有CMA、CNAS标识的国家部级权威机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）
4. 支持新增、删除、编辑、查询业主单位联系人；支持批量导出，导入，导入记录可查询；
5. 支持按角色对用户进行管理支持按角色分配pc和app端的菜单权限；支持组织管理、设备管理、消防设施管理、联系人管理等权限的新增、查看、修改、删除等；支持对角色进行批量删除；支持对角色进行模糊搜索
6. 支持消防设施的增删改查，支持消防设施的导出，支持消防设施的生命周期管理（包括生产、投运、维护日期等等）；支持消防设施的维护提醒、临期提醒、到期提醒等推送提醒功能；支持消防设施关联设备，通过设备上报的数据，展示消防设施的实时状态；支持消防设施关联设备，通过对设备的下发控制，完成消防设施本身的控制；
7. 支持设备火警、告警时，平台实时弹窗；支持查看30分钟内未确认，已确认和确认中的报警信息；支持查看设备的报警信息（包括平台接收时间，设备原始记录时间，消警状态，场所负责人，报警类型等）；支持查看设备的基本信息（包括设备名称，类型，所属单位，所属场所，详细地址等）；支持查看设备监测值及对设备进行指令下发；支持查看报警联动视频、录像和图片；
8. 支持各场所、各设备上报报警按照不同的报警类型（火警，重要告警，一般告警，故障和信息的大类，小类）和不同的报警源（单位，场所和设备）灵活配置报警通知规则；
9. 支持按照联系人类型和联系人来配置报警通知人；支持多种报警通知方式：电话，短信，邮箱，公众号；支持报警通知的多级推送，不低于5级；支持设置每一级通知的处理时效：如果用户未在规定时效处理，则进行下一级预案推送；（提供询价公告发布之日前生效的具有CMA、CNAS标识的国家部级权威机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）
10. 支持设备状态实时统计（按设备小类动态展示设备正常/故障，在线/离线/未激活，支持跳转到设备列表页）；支持选择视频通道，支持实时视频预览（默认播放5分钟）；支持实时视频的高清/标清切换；支持实时视频1/4切换；支持实时视频全屏显示；
11. 支持扫码或手动方式添加消防设施，维护消防设施的生产日期、投运日期、到期时间、以及维护周期的管理；支持按消防设施状态进行快速过滤，正常、将过期、已过期、将报废、已报废；支持设施维护提醒、临期提醒，到期提醒等推送提醒功能；（提供询价公告发布之日前生效的具有CMA、CNAS标识的国家部级权威机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）
12. 可设置随机查岗次数，系统会根据设置次数随机进行查岗，每天可进行≥4次随机查岗；可设置特定时间进行自动查岗，每天可进行≥4次随机查岗；（提供询价公告发布之日前生效的具有CMA、CNAS标识的国家部级权威机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）
13. 支持设备状态实时统计（按设备小类动态展示设备正常/故障，在线/离线/未激活，支持跳转到设备列表页）；
14. 支持近7天报警按照趋势图展示;支持展示报警数量top5的单位，点击单位可查看该单位报警数量top5的设备，探测器和视频通道;支持动态展示最近10条报警，点击报警日志可弹出报警详情进行处理（提供询价公告发布之日前生效的具有CMA、CNAS标识的国家部级权威机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）
15. 支持按设备所属系统统计设备数量;支持设备在离线统计；支持故障状态统计，包括消防设备，视频设备，探测器，视频通道;支持报警分析:包括本周/月/年发生报警数量，已确认/误报/测试/未确认报警数量;本周/月/年发生火警数量，真实火警/烧饭/烧香/装修/抽烟/其他数量;
16. 支持按设备所属系统统计报警数量；支持统计报警数量TOP5报警类型;支持统计报警数量TOP5场所；支持按设备所属系统统计报警集中发生时段，以及该时段报警数量占比;支持统计频繁发生报警TOP5设备；支持统计频繁发生故障TOP5 设备;支持统计本周/月/年巡查任务数量，按时完成次数，逾期次数，按时完成率;巡查发现隐患个数，已处理个数，剩余未处理个数;支持统计逾期任务TOP 10巡查员；支持统计离岗率TOP10消控室；支持根据数据分析提供工作建议。（提供询价公告发布之日前生效的具有CMA、CNAS标识的国家部级权威机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）
	套
	1

	5
	短信语音包
	设备发生报警可以通过手机APP、短信、语音提醒相关联系人；至少包含短信提醒≥10000条及语音提醒≥10000分钟。
	套
	1


附件二
福建中医药大学修园楼消控室主机报警系统与福建省第三人民医院消控室主机报警系统联网项目报价单

	采购品名
	品牌
	参数
	型号
	数量
	单位
	单价（元）
	总价(元)

	用户信息传输装置
	
	
	
	1
	台
	
	

	用传备电电池
	
	
	
	1
	台
	
	

	设备接入授权
（1路*年费）
	
	
	
	10
	路/年
	
	

	联网报警平台管理服务费
	
	
	
	1
	套
	
	

	短信语音包
	
	
	
	1
	套
	
	


                                         金额单位：元
注：本报价表报价应包含该项目所有服务价款、一切税金、运输费、安装费、调试费及采购过程中产生的一切费用。
报价单位（公章）：
联系人：                  

联系电话：  
年   月   日
附件三：
承 诺 书

至：福建中医药大学
我司愿意以总价          元（大写：              ），承接贵单位 福建中医药大学修园楼消控室主机报警系统与福建省第三人民医院消控室主机报警系统联网 项目，报价包含设备十年的网络通讯费及平台授权费以及安装辅材及功能调试等所有费用。质保期3年，质保期内对产品进行免费维修服务，我司在接到采购人故障通知后应在半小时内作出电话响应，并在4小时内响应并到现场，若我司无法按时响应及维修的，采购人有权委托其他有资质的企业进行维修，相关费用我司承担。本次投标所提供产品均符合招标文件要求。

承诺人：        （公章）

年    月    日

附件四：
法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我           (姓名)系                       (投标单位名称)的法定代表人，现授权委托              (姓名)为我公司代理人，参加福建中医药大学修园楼消控室主机报警系统与福建省第三人民医院消控室主机报警系统联网项目投标活动。代理人在投标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认，代理人无转委权。

特此委托。  

代理人：

身份证号码： 

公司(盖章) ：

法定代表人 (签字)  ：

年      月     日

