福建中医药大学饮水机维修服务商遴选

项目招标文件

一、福建中医药大学饮水机维修服务商遴选项目，经后勤管理处招投标工作小组研究，决定对该项目进行校内公开招标，欢迎国内具备条件的单位参与报名。

二、项目概况

1、项目名称：福建中医药大学饮水机维修服务商遴选（服务时间2年，以合同具体签订之日期为准）

2、项目地点：福建中医药大学（含旗山、屏山校区）

3、项目控制价：196000元

4、项目内容：福建中医药大学学生公寓及教学楼饮水机滤芯更换、机器维修、水质检测、清洗消毒服务等（详见第九条服务要求）。

三、招标方式：公开招标（校内）

四、投标人须知

    1、投标人应是具有独立法人资格的企业或供应商。
2、招标文件领取 ：投标人自行网上下载招标文件。下载地址：福建中医药大学通知公告（www.fjtcm.edu.cn/）。

3、标书递交截止时间：2023年11月9日下午15时（北京时间）。

4、投标文件递交地址：福建中医药大学旗山校区后勤管理处学生宿舍科（生活区16号楼架空层）。

5、开标时间：2023年11月 9 日下午15时（北京时间）。

6、开标地点：福建中医药大学后勤管理处会议室（旗山校区）。

7、中标公示：公示网站为福建中医药大学网站（www.fjtcm.edu.cn/）。

8、本次招标咨询事宜，请与福建中医药大学后勤管理处学生宿舍科联系，联系人：黄老师，电话：0591-22861111
五、投标报价说明

投标人应根据招标文件的要求报项目总价，投标人的报价应包含所有服务价款、一切税金、维保、安装、材料费等。   
六、投标文件内容

1、需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照（复印件，原件备查）。

2、法定代表人及投标人代表的有效身份证明复印件。

3、法定代表人授权书，投标代表是法定代表人无需（见附件1）。

4、需提供与原饮水机相匹配的滤芯（RO反渗透膜元件）、不锈钢内胆省级卫生部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件复印件，附网上查询截图并加盖申请单位公章（原件备查）。

5、承诺投标材料为实施本项目使用的产品或配件，提供承诺书。

6、投标报价单。

 七、投标文件要求

以上投标文件内容需分2袋密封，其中资格证明文件（营业执照复印件、身份证明复印件、法人授权书、相关证明文件、承诺书）单独封装一袋；投标报价单封装一袋。所有投标文件要求加盖单位或法定代表人章。封面写明：项目名称、联系人、联系电话，文件袋封条需盖单位或法定代表人章。

八、评标原则及方法

1、评标办法：采取全部满足招标文件要求的前提下最低价中标法。如遇报价相同的有效投标人由评委采用随机抽取形式最终确定壹名中标人。若实际响应招标文件的投标人不足三家，招标工作小组有权决定是否开标。

2、最高限价：本项目控制价壹拾玖万陆仟元作为本项目报价的最高限价，投标人报价超出控制价的，按无效报价处理。

九、服务要求

1.维修服务对象。学校旗山校区、屏山校区学生宿舍楼、公共教学楼的饮水机，旗山校区129台，屏山校区21台，总数量合计150台。具体安装位置、品牌型号、产品规格、滤芯配置、数量等详见附件4。
2.服务期限。服务时间为2年（以合同具体签订之日期为准）

3.项目维修保养服务内容及要求。

3.1维修维护项目：包括但不仅限于滤芯更换、配件维修更换、台面清洗、滤筒清洗、内胆换水、全管路高温消毒以及其它故障排查与处理、水质检测、工时等服务。

3.2维修维护所产生的费用（包括但不局限于各类配件材料费、水质检测、清洗服务、人工费等）均已计入本项目费用，采购人不再另行支付，均由中标人承担。服务期内，每半年一次（每学期开学前）随机对5台机器进行水质抽检，检验标准根据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022要求,检测指标不低于30项。

3.3更换配件时，中标人应根据合同要求提供符合参数要求的、全新的、正品的配件，保证饮水机能正常运行使用。

3.4滤芯更换要求如下：第一级5umPP棉滤芯每6个月更换一次，第二级压缩活性炭滤芯每6个月更换一次，第三级颗粒活性炭滤芯或1umPP棉滤芯每6个月更换一次。第四级RO反渗透膜滤芯每24个月更换一次，第五级后置活性炭滤芯每12个月更换一次。更换时间为每学期开学前一星期；更换完滤芯要贴上温馨提示，如：“滤芯已更换，下次更换时间”。投标人应在投标文件中承诺所更换的滤芯及配件符合参数要求（见附件5），且为正品、全新的产品，被更换的滤芯须集中放置在学校指定地点。

3.5中标人提供免费技术咨询与技术支持。每月对设备常规巡查至少一次（若有需要，根据实际增加巡查频次），每学期对设备进行系统性全面检查两次，分为学期前两天及学期后两天，并做好巡查记录。

3.6以接到报修电话时间为起始时间，应在30分钟内响应，2小时之内派专业维修人员上门维修，24小时内完成维修或整机更换以提供临时使用。

3.7中标人作业期间，应遵守法律法规、遵守校方规章制度，维修人员须统一着工作装、挂牌上岗、态度良好，不得有与校方人员发生肢体冲突、谩骂校方人员等不良行为。作业完成后，应及时进行卫生保洁，确保干净、整洁、有序。     

3.8清洗服务：负责饮水机内部的清洗（包括内胆等），每学年清洗两次，清洗服务与滤芯更换同时同步进行。

3.9中标人应文明施工，不得影响校园的正常工作；服从采购人的协调和管理，采取有效的安全防范措施，避免发生安全事故。若因中标人原因（全责或部分责任）造成了安全事故和财产损失，则中标人应承担相应的后果。

十、付款方式

合同签订后，在乙方为甲方提供正常维修保养的情况下，甲方每半年收到乙方开具的正式发票后，支付合同款的25%；合同执行期满后甲方收到乙方开具的正式发票后，支付合同的余款。  

十一、其他要求

1.成交供应商应在中标通知书发出之日起14日内与学校签订合同。

2.若成交供应商出现违约行为，产品质量不符合要求、服务质量差、未履行合同和招标文件要求等问题，采购人有权根据合同和承诺书的具体条款进行处罚，严重情况下可解除合约。

附件1：授权委托书

附件2：承诺书

附件3：报价单

附件4：饮水机安装分布一览表

附件5：饮水机主要配件参数要求

福建中医药大学后勤管理处

2023年11月 3 日
附件1：

授 权 委 托 书

 本授权委托书声明：我      （姓名）系                       （公司）的法定代表人，现授权委托         （姓名）（身份证号：                   ）为我的代理人，代理我参加福建中医药大学饮水机维修服务商遴选项目招标活动。代理人在报价、招投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权。特此委托。

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字）

                         日期：      年     月    日

附件2：
承 诺 书

福建中医药大学：

我单位认真研读了福建中医药大学饮水机维修服务商遴选项目招标文件的内容，愿意遵守招标书的要求。一旦我单位中标，我单位承诺：

1、承诺投标材料为实施本项目使用的产品或材料，所使用的滤芯及配件符合招标文件参数要求，且为正品、全新的产品，如不符合参数要求则按无效投标处理。
2、接到报修电话后30分钟内响应，2小时内派专业技术人员到现场维修解决问题，若24小时内无法排除故障，提供同档次备用机供采购人应急使用；如未在规定时间内履行本条款，采购人可另请其他供应商进行维修，维修的费用直接从服务费中扣除。

投标单位：（公章）              法定代表人：（签字）

                    日期：      年     月    日

附件3：

福建中医药大学饮水机维修服务商遴选项目报价单

	序号
	项目内容
	总价（元）
	备注

	1
	福建中医药大学学生公寓及教学楼饮水机滤芯更换、机器维修、水质检测、清洗消毒服务等
	大写：                

小写¥                 

	报价包含所有服务价款，一切税金、运输、安装、维护、材料费等


报价单位（盖章）：

联系人：

联系电话：
                        日期：      年     月    日

附件4：

饮水机安装分布一览表
	饮水机安装分布一览表（旗山校区）

	序号
	资产名称
	厂家品牌
	存放区域
	产品型号
	规格
	数量

（台）
	现状
	购置日期
	滤芯说明

	合计
	
	
	
	
	
	129
	
	
	

	1
	饮水机
	艾龙牌
	11号楼1-4层
	JN-DH-170RO400
	92L
	4
	在用
	2020/10
	5umPP棉滤芯+压缩碳棒滤芯+1umPP棉滤芯+RO400反渗透膜滤芯+后置活性炭滤芯

	2
	饮水机
	艾龙牌
	12号楼1-7层
	JN-DH-170RO400
	92L
	7
	在用
	2020/10
	5umPP棉滤芯+压缩碳棒滤芯+1umPP棉滤芯+RO400反渗透膜滤芯+后置活性炭滤芯

	3
	饮水机
	艾龙牌
	13号楼1-5层
	JN-DH-170RO400
	92L
	5
	在用
	2020/10
	5umPP棉滤芯+压缩碳棒滤芯+1umPP棉滤芯+RO400反渗透膜滤芯+后置活性炭滤芯

	4
	饮水机
	艾龙牌
	14号楼1-5层
	JN-DH-170RO400
	92L
	5
	在用
	2020/10
	5umPP棉滤芯+压缩碳棒滤芯+1umPP棉滤芯+RO400反渗透膜滤芯+后置活性炭滤芯

	5
	饮水机
	艾龙牌
	15号楼1-4层
	JN-DH-170RO400
	92L
	4
	在用
	2020/10
	5umPP棉滤芯+压缩碳棒滤芯+1umPP棉滤芯+RO400反渗透膜滤芯+后置活性炭滤芯

	6
	饮水机
	艾龙牌
	16号楼1-4层
	JN-DH-170RO400
	92L
	4
	在用
	2020/10
	5umPP棉滤芯+压缩碳棒滤芯+1umPP棉滤芯+RO400反渗透膜滤芯+后置活性炭滤芯

	7
	饮水机
	艾龙牌
	17号楼1-6层
	JN-DH-170RO400
	92L
	6
	在用
	2020/10
	5umPP棉滤芯+压缩碳棒滤芯+1umPP棉滤芯+RO400反渗透膜滤芯+后置活性炭滤芯

	8
	饮水机
	艾龙牌
	18号楼1-6层
	JN-DH-170RO400
	92L
	6
	在用
	2020/10
	5umPP棉滤芯+压缩碳棒滤芯+1umPP棉滤芯+RO400反渗透膜滤芯+后置活性炭滤芯

	9
	饮水机
	艾龙牌
	19号楼1-5层
	JN-DH-170RO400
	92L
	5
	在用
	2020/10
	5umPP棉滤芯+压缩碳棒滤芯+1umPP棉滤芯+RO400反渗透膜滤芯+后置活性炭滤芯

	10
	饮水机
	艾龙牌
	20号楼1-7层
	JN-DH-170RO400
	92L
	7
	在用
	2020/10
	5umPP棉滤芯+压缩碳棒滤芯+1umPP棉滤芯+RO400反渗透膜滤芯+后置活性炭滤芯

	11
	饮水机
	艾龙牌
	21号楼1-4层
	JN-DH-170RO400
	92L
	4
	在用
	2020/10
	5umPP棉滤芯+压缩碳棒滤芯+1umPP棉滤芯+RO400反渗透膜滤芯+后置活性炭滤芯

	12
	饮水机
	艾龙牌
	22号楼2.3.5.6.7层
	JN-DH-170RO400
	92L
	5
	在用
	2023/9
	5umPP棉滤芯+压缩碳棒滤芯+1umPP棉滤芯+RO400反渗透膜滤芯+后置活性炭滤芯

	12
	饮水机
	艾龙牌
	屏山厅
	JN-DH-170RO400
	92L
	2
	在用
	2020/10
	5umPP棉滤芯+压缩碳棒滤芯+1umPP棉滤芯+RO400反渗透膜滤芯+后置活性炭滤芯

	14
	饮水机
	澳莱克林
	自强楼1.2.4层
	JN-DH-170RO400
	92L
	3
	在用
	2020/10
	5umPP棉滤芯+压缩碳棒滤芯+1umPP棉滤芯+RO400反渗透膜滤芯+后置活性炭滤芯

	15
	饮水机
	艾龙牌
	厚德楼1层
	JN-DH-170RO400
	92L
	1
	在用
	2020/10
	5umPP棉滤芯+压缩碳棒滤芯+1umPP棉滤芯+RO400反渗透膜滤芯+后置活性炭滤芯

	16
	饮水机
	艾龙牌
	精诚楼2.4层
	JN-DH-170RO400
	92L
	2
	在用
	2020/10
	5umPP棉滤芯+压缩碳棒滤芯+1umPP棉滤芯+RO400反渗透膜滤芯+后置活性炭滤芯

	17
	饮水机
	艾龙牌
	精诚楼1.3.5层
	JN-DH-170RO400
	92L
	3
	在用
	2023/4
	5umPP棉滤芯+压缩碳棒滤芯+1umPP棉滤芯+RO400反渗透膜滤芯+后置活性炭滤芯

	18
	饮水机
	艾龙牌
	五行楼1-5层
	JN-DH-170RO400
	92L
	5
	在用
	2020/10
	5umPP棉滤芯+压缩碳棒滤芯+1umPP棉滤芯+RO400反渗透膜滤芯+后置活性炭滤芯

	19
	饮水机
	艾龙牌
	求真楼3层
	JN-DH-170RO400
	92L
	1
	在用
	2020/10
	5umPP棉滤芯+压缩碳棒滤芯+1umPP棉滤芯+RO400反渗透膜滤芯+后置活性炭滤芯

	20
	饮水机
	艾龙牌
	体育馆1层
	JN-DH-170RO400
	92L
	1
	在用
	2020/10
	5umPP棉滤芯+压缩碳棒滤芯+1umPP棉滤芯+RO400反渗透膜滤芯+后置活性炭滤芯

	21
	饮水机
	艾龙牌
	至善楼1-5层
	JN-DH-170RO400
	92L
	5
	在用
	2020/10
	5umPP棉滤芯+压缩碳棒滤芯+1umPP棉滤芯+RO400反渗透膜滤芯+后置活性炭滤芯

	22
	饮水机
	艾龙牌
	图书馆一层教授工作室
	JN-DH-170RO400
	18L
	1
	在用
	2022/6
	5umPP棉滤芯+压缩碳棒滤芯+1umPP棉滤芯+RO400反渗透膜滤芯+后置活性炭滤芯

	23
	饮水机
	艾龙牌
	明德楼1层
	JN-DH-170RO400
	92L
	1
	在用
	2022/7
	5umPP棉滤芯+压缩碳棒滤芯+1umPP棉滤芯+RO400反渗透膜滤芯+后置活性炭滤芯

	24
	饮水机
	艾龙牌
	修园楼2层
	JN-DH-170RO400
	92L
	1
	在用
	2022/9
	5umPP棉滤芯+压缩碳棒滤芯+1umPP棉滤芯+RO400反渗透膜滤芯+后置活性炭滤芯

	25
	净水器
	艾龙牌
	求真楼附属楼2层
	JN-RO-06
	/
	1
	在用
	2023/2
	5umPP棉滤芯+压缩碳棒滤芯+1umPP棉滤芯+RO400反渗透膜滤芯+后置活性炭滤芯

	26
	饮水机
	艾龙牌
	11号楼5-7层
	JN-3EF
	27L
	3
	在用
	2015/4
	5umPP棉滤芯+压缩碳棒滤芯+1umPP棉滤芯

	27
	饮水机
	艾龙牌
	13号楼6-7层
	JN-3EF
	27L
	2
	在用
	2015/4
	5umPP棉滤芯+压缩碳棒滤芯+1umPP棉滤芯

	28
	饮水机
	艾龙牌
	14号楼6-7层
	JN-3EF
	27L
	2
	在用
	2015/4
	5umPP棉滤芯+压缩碳棒滤芯+1umPP棉滤芯

	29
	饮水机
	艾龙牌
	15号楼5-7层
	JN-3EF
	27L
	3
	在用
	2015/4
	5umPP棉滤芯+压缩碳棒滤芯+1umPP棉滤芯

	30
	饮水机
	艾龙牌
	16号楼5-7层
	JN-3EF
	27L
	3
	在用
	2015/4
	5umPP棉滤芯+压缩碳棒滤芯+1umPP棉滤芯

	31
	饮水机
	艾龙牌
	17号楼7层
	JN-3EF
	27L
	1
	在用
	2015/4
	5umPP棉滤芯+压缩碳棒滤芯+1umPP棉滤芯

	32
	饮水机
	艾龙牌
	19号楼6-7层
	JN-3EF
	27L
	2
	在用
	2015/4
	5umPP棉滤芯+压缩碳棒滤芯+1umPP棉滤芯

	33
	饮水机
	艾龙牌
	21号楼5-7层
	JN-3EF
	27L
	3
	在用
	2015/4
	5umPP棉滤芯+压缩碳棒滤芯+1umPP棉滤芯

	34
	饮水机
	海尔
	22号楼1.4层
	/
	/
	3
	在用
	2023/9
	无过滤系统

	35
	饮水机
	艾龙牌
	21号楼1层活动室
	JN-3E
	27L
	1
	在用
	2018/6
	5umPP棉滤芯+压缩碳棒滤芯+1umPP棉滤芯+RO400反渗透膜滤芯+后置活性炭滤芯

	36
	饮水机
	艾龙牌
	自强楼3.5层
	JN-3E
	27L
	2
	在用
	2015/4
	5umPP棉滤芯+压缩碳棒滤芯+1umPP棉滤芯

	37
	饮水机
	艾龙牌
	厚德楼2.3.4层
	JN-3E
	27L
	3
	在用
	2015/4
	5umPP棉滤芯+压缩碳棒滤芯+1umPP棉滤芯

	38
	饮水机
	艾龙牌
	精诚楼1.2层
	JN-3E
	27L
	2
	在用
	2015/4
	5umPP棉滤芯+压缩碳棒滤芯+1umPP棉滤芯

	39
	净水器
	艾龙牌
	16号楼1层
	JN-RO-06
	/
	1
	在用
	2015/4
	5umPP棉滤芯+压缩碳棒滤芯+1umPP棉滤芯+RO400反渗透膜滤芯+后置活性炭滤芯

	40
	饮水机
	艾龙牌
	明德楼2.3层
	JN-2HG
	27L
	2
	在用
	2015/4
	5umPP棉滤芯+压缩碳棒滤芯+1umPP棉滤芯

	41
	饮水机
	艾龙牌
	培训中心1.2层
	JN-3EH
	30L
	2
	在用
	2019/4
	5umPP棉滤芯+压缩碳棒滤芯+1umPP棉滤芯

	42
	饮水机
	艾龙牌
	22号楼2.3.5.6.7层
	JN-DH-170RO400
	92L
	5
	在用
	2023/9
	5umPP棉滤芯+压缩碳棒滤芯+1umPP棉滤芯+RO400反渗透膜滤芯+后置活性炭滤芯

	小计
	128台


	饮水机安装分布一览表（屏山校区）

	序号
	资产名称
	厂家品牌
	存放区域
	产品型号
	规格
	数量（台）
	现状
	购置日期
	滤芯说明

	合计
	
	
	
	
	
	21
	
	
	

	1
	饮水机
	艾龙牌
	36号楼1.3.5.6层
	JN-SH-170YRO400
	92L
	4
	在用
	2020/10
	5umPP棉滤芯+压缩碳棒滤芯+1umPP棉滤芯+RO400反渗透膜滤芯+后置活性炭滤芯

	2
	饮水机
	艾龙牌
	35号楼2.3.5.6.7
	JN-SH-170YRO400
	92L
	5
	在用
	2020/10
	5umPP棉滤芯+压缩碳棒滤芯+1umPP棉滤芯+RO400反渗透膜滤芯+后置活性炭滤芯

	3
	饮水机
	艾龙牌
	教学楼1-2层
	JN-SH-170YRO400
	92L
	2
	在用
	2020/10
	5umPP棉滤芯+压缩碳棒滤芯+1umPP棉滤芯+RO400反渗透膜滤芯+后置活性炭滤芯

	4
	饮水机
	艾龙牌
	34号楼1层
	JN-3EF
	27L
	2
	在用
	2015/4
	5umPP棉滤芯+压缩碳棒滤芯+1umPP棉滤芯

	5
	饮水机
	艾龙牌
	35号楼1.4层
	JN-3EF
	27L
	2
	在用
	2015/4
	5umPP棉滤芯+压缩碳棒滤芯+1umPP棉滤芯

	6
	饮水机
	艾龙牌
	36号楼2.4层
	JN-3EF
	27L
	2
	在用
	2015/4
	5umPP棉滤芯+压缩碳棒滤芯+1umPP棉滤芯

	7
	饮水机
	艾龙牌
	科技馆1层
	JN-2E
	27L
	2
	在用
	2015/4
	5umPP棉滤芯+压缩碳棒滤芯+1umPP棉滤芯

	8
	饮水机
	艾龙牌
	科技馆1层
	JN-2E
	27L
	2
	在用
	2015/4
	5umPP棉滤芯+压缩碳棒滤芯+1umPP棉滤芯

	小计
	21台


注：旗山校区饮水机129台；屏山校区21台；合计：150台。
附件5：

主要配件参数要求
	序号
	配件

名称
	主要配件参数要求

	1
	三级滤芯
	第一级滤芯：5umPP棉滤芯，孔径≤5um，滤芯外径Φ68±1㎜，内径Φ28±1㎜，滤芯总长度234±1㎜，滤芯规格必须与原滤筒尺寸配套，滤芯更换时确保密封圈完好无损，保证不漏水。需提供与原饮水机匹配的PP棉滤芯卫生安全性检验报告复印件及合格证。

第二级滤芯：碳棒滤芯，孔径≤10um，碘吸附值≥1000mg/g，滤芯外径Φ68±1㎜，内径Φ50±1㎜，滤芯总长度234±1㎜，滤芯规格必须与原滤筒尺寸配套，滤芯更换时确保密封圈完好无损，保证不漏水。需提供与原饮水机匹配的碳棒滤芯省级卫生部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件复印件和卫生安全性检验报告复印件及合格证。
第三级滤芯：颗粒活性炭滤芯，粒径≥20目，滤芯外径Φ56±1㎜，滤芯总长度232±1㎜，填充量≥170mg，滤芯规格必须与原滤筒尺寸配套，滤芯更换时确保密封圈完好无损，保证不漏水。需提供与原饮水机匹配的颗粒活性炭滤芯省级卫生部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件复印件和卫生安全性检验报告复印件及合格证。
注：检验报告结果表明：色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、溶解性总固体、耗氧量、砷、镉、铬（六价）、铝、铅、汞、三氯甲烷、挥发酚类、铁、锰、铜、锌、银、钡、锑、锡、氟化物、硝酸盐氮、四氯化碳等26项指标均符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）对输配水设备的要求，检验报告需带有CMA或CAL标识。

	2
	五级滤芯
	第一级滤芯：5umPP棉滤芯，孔径≤5um，滤芯外径Φ68±1㎜，内径Φ28±1㎜，滤芯总长度234±1㎜，滤芯规格必须与原滤筒尺寸配套，滤芯更换时确保密封圈完好无损，保证不漏水。需提供与原饮水机匹配的PP棉滤芯卫生安全性检验报告复印件及合格证。
第二级滤芯：碳棒滤芯，孔径≤10um，碘吸附值≥1000mg/g，滤芯外径Φ68±1㎜，内径Φ50±1㎜，滤芯总长度234±1㎜，滤芯规格必须与原滤筒尺寸配套，滤芯更换时确保密封圈完好无损，保证不漏水。需提供与原饮水机匹配的碳棒滤芯省级卫生部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件复印件和卫生安全性检验报告复印件及合格证。
第三级滤芯：1umPP棉滤芯，孔径≤1um，滤芯外径Φ68±1㎜，内径Φ28±1㎜，滤芯总长度234±1㎜，滤芯规格必须与原滤筒尺寸配套，滤芯更换时确保密封圈完好无损，保证不漏水。

第四级滤芯：RO反渗透膜滤芯，滤芯孔径0.0001um，滤芯直径Φ100±1㎜，滤芯总长度310mm±1㎜，净水流量≥1.05L/min，滤芯规格必须与原滤筒尺寸配套，滤芯更换时确保密封圈完好无损，保证不漏水。需提供与原饮水机匹配的RO反渗透膜滤芯省级卫生部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件复印件和卫生安全性检验报告复印件及合格证。

第五级滤芯：后置颗粒活性炭滤芯，粒径≥20目，滤芯外径Φ56±1㎜，滤芯总长度232±1㎜，填充量≥170mg，滤芯规格必须与原滤筒尺寸配套，滤芯更换时确保密封圈完好无损，保证不漏水。需提供与原饮水机匹配的后置颗粒活性炭滤芯省级卫生部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件复印件和卫生安全性检验报告复印件及合格证。
注：检验报告结果表明：色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、溶解性总固体、耗氧量、砷、镉、铬（六价）、铝、铅、汞、三氯甲烷、挥发酚类、铁、锰、铜、锌、银、钡、锑、锡、氟化物、硝酸盐氮、四氯化碳等26项指标均符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）对输配水设备的要求，检验报告需带有CMA或CAL标识。

	3
	步进式内胆
	（1）内胆结构要求：采用冷、热水胆水平并排结构，冷水胆与加热胆分离（防止冷热水混合），加热胆的蒸汽管道从冷水胆中穿过，回收蒸汽热能使冷水自动升温（达到最佳节能效果），需提供国家认可机构出具的技术证明文件或带有CMA、CNAS标志的检测报告复印件。
（2）内胆清洁排污设计：内胆顶部设有清洗口（口径≥100mm），内胆底部设有排污口（口径≥12mm）。
（3）内胆加热方式：采用步进式加热技术，逐层加热，防止“千沸水”，故障即时自动保护，提供国家认可机构出具的技术证明文件或带有CMA、CNAS标志的检测报告予以佐证；

（4）内胆规格要求：92L方形内胆，外观尺寸：537*342*540mm（±10mm）；

（5）内胆主要成分或部件为304不锈钢，提供与原饮水机匹配的内胆食品接触产品安全认证证书。

（6）内胆保温要求：内胆保温采用高密度阻燃聚氨酯整体发泡，模具一次成型；

（7）内胆水位控制方式：采用硅胶座电极水位控制，防止结水垢引起传送信号故障；

	4
	节能式内胆
	（1）内胆规格要求：27L承压式内胆、18L承压式内胆；

（2）内胆主要成分或部件为304不锈钢，提供与原饮水机匹配的内胆食品接触产品安全认证证书。
（3）内胆水位控制方式：采用硅胶座电极水位控制，防止结水垢引起传送信号故障；（4）内胆保温采用聚氨酯整体发泡，模具一次成型。

（5）内胆清洁排污设计：内胆顶部设有清洗口（口径≥100mm），内胆底部设有排污口（口径≥12mm）。

（6）需提供与原饮水机匹配的不锈钢内胆卫生安全性检验报告复印件及合格证，检验结果表明：汞、砷、PH值、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、挥发酚类、耗氧量、铝、锰、铁、镍、铜、锌、铬（六价）、镉、铅、溶解性总固体、三氯甲烷等20项指标均符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）对饮用水输配水设备的要求，检验报告需带有CMA或CAL标识。

	5
	微电脑控制板
	釆用微电脑智能控制技术，具备时间调控功能，方便定时开机和关机，故障自动诊断并能显示相应故障代码或文字提示；显示屏为5寸（±2%）数码屏，可显示时间、星期、开水温度、水位状态、可饮用状态、滤芯使用寿命以及滤芯更换提醒功能。

	6
	电气控制电箱
	电控箱外壳采用ABS工程塑料材质注塑成型，绝缘阻燃，阻燃性达二级以上。

所有电气控制（包括电路控制板、继电器板、电源适配器等）均集成安装在电控箱内，外置嵌入式安装在饮水机侧板上，电路控制与涉水部件分离，以防漏水触电，无需开门即可维修。

	7
	发热管
	发热管规格要求：采用组合型发热管，材质为304不锈钢，由三组304不锈钢发热管串制而成，每组功率1-2KW，总功率3-6KW。发热管上采用激光刻有明显的品牌标志和功率标志，品牌名称与涉水批件上的名称保持一致，杜绝伪劣假冒产品。

	8
	波纹管
	波纹管规格要求：外径φ（8.5-30）mm.长度10-100cm。材质为304不锈钢。

	9
	热交换器
	热交换器规格要求：内管φ（8.5-20）mm，外管φ（12.7-28）mm，材质为304不锈钢。热交换器外壳采用ABS塑胶一次注塑成型，美观、整洁、耐用，具有隔热保温功能。

	10
	出水嘴
	出水嘴规格要求：接口DN15，材质为304不锈钢。

	11
	温度显示屏
	温度显示屏规格要求：5寸数码屏显示，可显示水温、时间、星期、净水TDS值、净水量、水位状态、可饮用状态、UV 杀菌状态等以及滤芯使用寿命提醒功能。具备时间调控功能，方便定时开机或关机；具备故障自动诊断功能及时显示相应的故障代码，故障代码提示包含但不仅限于漏水、漏电、超温、温感、水位等。

	12
	进水电磁阀
	进水电磁阀规格要求：阀体接口4分，常闭状态，电压控制24V。

	13
	排水软管
	排水软管必须带钢丝的耐高温软管，且软管采用螺纹接头锁接，无法轻易取下或脱落，确保排水系统不漏水，不易损坏。

	14
	增压泵
	增压泵规格要求：电压DC24V，噪声值≤45[dB（A）]

	15
	触控开关总成
	触控式按键开关总成与原饮水机品牌的控制器板相匹配，按键次数达20000次以上。

	16
	其他配件
	其它维修配件必须符合现有饮水机配套使用，保证设备正常运行。


