福建中医药大学旗山校区11#-22#楼控电系统
运维服务项目询价采购文件
一、经后勤管理处采购小组研究，决定对该项目进行校内询价采购，欢迎熟悉该项目所要求的维保服务、有能力为用户提供专业服务的投标人前来参与。
二、项目概况

1.项目名称：福建中医药大学旗山校区11#-22#楼控电系统运维服务项目
2.项目控制价：3.4万元/年
3.服务期限：2年（以合同具体签订之日期为准）
4.服务地点：福建中医药大学旗山校区。

5.服务要求：（详见附件一）
三、询价方式：校内公开招标。

四、投标人须知：

1、投标人必须具有独立企业法人资格。
2、本项目不接受联合体投标，不得转包或分包。

3、招标文件领取：投标人自行网上下载招标文件。下载地址：福建中医药大学通知公告（www.fjtcm.edu.cn/）

4、标书递交截止时间：2026年 8月 6 日12时（北京时间）。

5、投标文件递交地址：福建中医药大学旗山校区后勤管理处学生宿舍科

6、开标时间：2026年 8 月 6 日15时（北京时间）。

7、开标地点：福建中医药大学后勤管理处会议室（旗山校区）。

8、中标公示：公示网站为福建中医药大学（www.fjtcm.edu.cn/）。

9、中标人在接到中标通知后，7日内应签订采购合同，否则视为自动放弃。

10、凡对本次招标事宜有疑问，请与福建中医药大学后勤管理处联系 。

联 系 人：  黄老师            电    话：  0591-22863391
五、投标报价说明

投标人根据招标文件中所提供的采购要求进行投标报价。（投标控制价为34000元/年）

六、投标文件内容：

1、营业执照（复印件，原件备查）。
2、法人授权委托书（投标人为法人的，不需要授权书）。

3、法人、委托代理人的身份复印件（投标人为法人的，仅需法人身份证复印件）。
4、报价单。（按附件二报价单格式填写）

5、承诺书。（按附件三承诺书格式填写）

*6、投标人须承诺入校后能够完成我校现有智能控电设备维护工作，提供承诺函并加盖公章。
*7、投标人须提供拟开展维保的工作人员名单，并具备有效的电工作业操作证书，提供相关材料复印件并加盖公章。
七、投标文件要求

1、所有投标文件要求加盖单位或法定代表人章。

2、投标文件按规定进行密封，无严格密封者后果自负。

3、所有文件需装在文件袋中，封面写明，招标单位、项目名称、联系人、

联系电话、文件袋封条需盖单位或法定代表人章。

八、评标原则及方法

1、评标办法：采取最低价中标法。若实际响应招标文件的投标人不足三家，招标工作小组有权决定是否开标。

2、最高限价：本项目控制价叁万肆仟元整每年作为本项目报价的最高限价，投标人报价超出控制价的，按无效报价处理。

3、定标方法：在资质合格的基础上采用最低价中标方式，如遇报价相同的有效投标人由评委采用随机抽取形式最终确定壹名中标人。

九、付款方式

按季度付款。（乙方需持正规的含税发票，报甲方办理付款事宜，甲方以银行转账方式支付。）

十、其他要求

中标服务商如无法按采购方的服务要求履行服务，采购方有权解除服务合同。

附件一：采购内容和技术要求
附件二：报价单

附件三：承诺书

福建中医药大学后勤管理处

2026年  7 月 31 日

附件一：
采购内容和技术要求
一、项目需求一览表
1.项目概况
（1）福建中医药大学旗山校区所有智能控电模块共计2184块（其中：11#-21#楼1967块，22号楼 217块）进行委托全包维修维保。
（2）每年根据校方要求，更换校内损坏或不能正常使用的宿舍智能控电模块，包含其配套附属设备或耗材费用，该费用计入每年维保费用中。
2.服务需求
（1）确保智能控电系统各项控制管理功能及设备正常运行；
（2）确保单元用电计量计费：当用户在宿舍里面用电时，电表会通过采集其脉冲来进行计量（自动累减）；
（3）确保单元预存电量低限提示报警：当用户单元所预存（拥有）的电量已减到设定低限值时（一般设为5度）；
（4）确保预购电量、无费关断：用户应首先到指定购电处购电，售电计算机将在十秒内自动将数据发送到电表，然后系统将给用户供电，当用户剩余电量为零时，系统将自动切断该单元供电，只有用户重新购电后，系统才会自动恢复对该单元供电；
（5）确保定时控电：可根据自身管理需求，对用电时间进行定时控制，系统共有20个定时器，定时类型多样，可按不同日期和不同的用户组别分别进行控制其开、关，还可在不同的定时段内选用不同的单路限流值；
（6）确保负载限制：使用单位根据自身管理上的要求，可对用户单元的最大负荷进行统一、分组。单独设置不同的限流值。当某单元实际用电负荷超过设定用电负荷时，系统将自动切断该单元供电，只有当管理人员对该单元进行过流复位时，用户单元才可继续用电；
（7）确保单元用电情况查询：在系统软件和数据管理器上，用户可随时查询用户房间当时用电情况，也可在系统软件上查询用电单元的所有用电情况，基础用电和交费情况；
（8）确保故障自动报警：当系统监测到系统中有中位机不通讯，或计量模块控制错误时，系统会采用蜂鸣器报警；
（9）确保免费基础电量设置：免费基础电量设置方式灵活，可按每月/季度/年对各组别的用户设定不同的免费基础用电量；
（10）确保退费管理：系统管理员可以对用户单元进行退费处理，并打印出所有退费用电单元的退费明细表；
（11）确保非法操作、误操作阻挡提示：当操作员对系统进行误操作时，系统会自动对其进行阻挡，当操作员试图做一些对系统有较大影响操作时，系统也将有所提示，保障用户操作安全；
（12）支持中途更换操作员：软件系统可有多个操作员或管理员并能对其进行权限分配，只有操作员用正确的用户名和口令登录时才能得到自己相应的权限；
（13）系统操作日志、帐户操作日志和追踪审计：系统将把每个操作员所做的每一步操作都记录在数据库中，对其所有的操作都有可追溯性；
（14）对帐户的各项操作可批量和个别进行：系统允许对用户进行分组，默认为4组，最大可扩展到9组，当对用户进行各项操作时，均可按组进行操作；
（15）确保断电数据保护、断电恢复功能：当电脑因非正常关机而引起数据库损坏时，SIMS系统软件会自动对数据库进行修复，绝对保证数据库的安全；
（16）确保用电数据统计分析功能：系统软件中含有报表打印功能，报表形式多样，统计准确快速；
（17）确保欠压运行模块正常：计量模块在欠压的情况下也能正常运行，电压范围在170-240V；
（18）确保实现实时监控功能：对每个房间的用电情况进行实时监控，实时刷新数据，直观显示学生房间当前的用电数据（当前用电、剩余电量、已用电量、用电情况等）；
（19）支持数据多重备份：用电数据采用电脑。数据管理器、中位机三重备份，当电脑关机或不正常时，电表会在数据管理器的控制下正常运行；
（20）具备可拓展性：该系统具有收缴电费打印功能；
（21）乙方对甲方系统软件免费升级；
（22）乙方负责对甲方人员进行的技术培训1天、并提供陪班操作7个工作日，培训内容包括系统结构原理、模块控制原理、日常维护等。
（23）提供专业技术人员进行服务技术支持。能在接到故障或咨询电话0.5个小时之内做出有效的回应，并能确保24个小时内到现场解决问题。
（24）每月对系统进行检修(通讯转换设备和控制设备进行常规检查)，并做好控电系统巡查记录资料，更换配件需填写维修单交至用户单位签字确认。
3.维保设备清单
	序号
	设备名称
	设备型号
	品牌
	单位
	数量

	1
	数据管理器
	SIMS 3.0
	常工电子
	台
	5

	2
	计量模块
	SIMS-A
	常工电子
	只
	1967

	3
	计量模块
	SIMS-XCS
	常工电子
	只
	217

	4
	控制母版
	SIMS-3.0
	常工电子
	只
	158

	5
	中位机（主板）
	SIMS-311
	常工电子
	块
	137

	6
	中位机（主板）
	SIMS-511
	常工电子
	块
	6

	7
	控制电源
	SIMS-120W
	常工电子
	只
	27

	8
	控制电源
	SIMS-60W
	常工电子
	只
	18

	9
	数据库
	SQL2008
	常工电子
	套
	1

	10
	自助查询机
	V3.0
	常工电子
	套
	1

	11
	智能控电软件
	SIMSV3.0
	常工电子
	套
	1

	12
	智能控电软件
	ISIMSV1.23
	常工电子
	套
	1

	13
	自助购电程序
	SIMS YKT_MTB_Serv  V2.5
	常工电子
	套
	1

	14
	自助购电程序
	ISIMS YKT_MTB_Serv  V2.5
	常工电子
	套
	1


注：以上设备类型供参考，具体以校内实际为准。
二、技术要求
1.中标单位要严格按照采购需求中的技术参数和要求进行项目实施；
2.中标单位所供货的商品质量、技术要求等要符合相关行业标准，否则引起的安全等问题，由中标单位负责；
3.中标单位要对施工工作人员进行技术、安全等培训教育，经考核合格后，方可上岗。若工作人员因操作不当出现的人身安全等问题造成的损失，中标单位负一切责任，与学校无关；
4.项目完成后，要确保设备正常运行。如无法完成招标文件各项要求，视为无履约能力，校方有权依据合同约定追究其违约责任。
5.中标人确保学校学生宿舍智能控电管理系统与一卡通系统和校园网通讯系统的相互配合。如学校学生宿舍智能控电管理系统有通讯问题，影响下发充值和实时监控时，维护人员马上辨别问题原因，立即告知采购人故障原因及解决方法，如故障原因为智能控电系统问题，中标人应在30分钟内解决，恢复智能控电系统正常运行；如故障属于一卡通系统导致，应马上牵头跟进，提供必要的技术来解决，不得有消极推诿的行为，否则按违约处理。
三、其他要求
1.正常维护保养计划
（1）入校后每季度向校方递交一份季度总结报告，如实提供本月有存在用电不正常的房间情况，如电表数据异常、采取措施等，并将校内现有设备情况及数量及时整理汇集更新，形成台账记录。
（2）中标人需提供控电系统操作的培训服务，培训内容包括系统结构原理、模块控制原理、日常维护等。
2.中标人对系统配套软件进行技术维护、免费升级，保证智能控电管理系统正常运行，确保计量精确，各项控制管理功能正常运行。
*3.中标人承诺所更换的配品、配件为原厂商全新产品，如该配品、配件原厂商已停产等原因，需报采购人同意方可更换为同一档次的产品。更换后配品需满足校方正常使用需求，对接现有软硬件平台，提供承诺函并加盖公章。
4.在合同服务期内，中标人未按采购需求提供服务的，采购人发出限期整改通知书，中标人必须在规定期限内完成整改，如未按时整改或整改后仍不合格的，采购人有权当做违约处理，根据具体情况扣除违约金500-1000元/次。如出现三次及以上的，采购人有权终止合同。
5.本项目维保服务合同期满，中标人必须无条件配合采购人做好移交工作。

附件二：
福建中医药大学旗山校区11#-22#楼控电系统运维服务采购报价单
	序号
	项目内容
	报价
	备注

	1
	旗山校区11#-22#楼控电系统运维服务
	大写：                 元/年
（小写¥                 元/年）

（超过34000元为无效报价）
	服务期限：2年


报价单位（盖章）：

联系人：
联系电话：
年   月   日
附件三：
承 诺 书
至：福建中医药大学
我司愿意以每年服务费            元，承接贵单位“旗山校区11#-22#楼控电系统运维服务”项目，保证服从学校的安排管理，自主完成本项目，不转包、分包，完成本项目服务内容，质量及售后服务达到招标文件及合同书要求。

承诺人：              （公章）
                             年   月   日
2

